## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计）
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 1080 |  |  | 2230 |  |  | 3280 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 1050 |  |  | 2010 |  |  | 2850
| 自用（当班） | 1080 |  |  | 1150 |  |  | 1050 |  |  | 3280 | 2850
| 外送（当班） | 1050 |  |  | 960 |  |  | 840
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 480 | 450 | 450 | 420 | 390 | 380 | 340 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 400 | 350 | 350 | 290 | 550 | 540 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，向槽加磷酸盐 12.5 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 720 |  |  | 600 |  |  | 450
| 高位碱槽(mm) | 1110 |  |  | 1110 |  |  | 1020
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 1:20分再生3#阳床，进酸浓度：2.8%，2.9% 3:46分中和排水（PH 1#6.83 2# 7.05） |  |  | 10:28分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% 14:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% |  |  | 16:50分中和排水（PH 1#6.71 2# 7.12） 19:42分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.34 | 9.45 | 9.47 | 9.47 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.76 | 9.17 | 9.39 | 9.11 | 9.23 | 9.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.04 | 5.17 | 9.6 | 10 | 8.6 | 7.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.36 | 1.63 | 1.73 | 1.06 | 0.95 | 1.85
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.14 | 9.12 | 9.12 | 9.1 | 9.18 | 9.2
|  | 电导率 | ≤150 | 6.89 | 6.29 | 10.21 | 9.73 | 9.86 | 10.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 14.8 | 15.1 | 12.3 | 14.6 | 19.8 | 23.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 396 | 300 | 287 | 303 | 315 | 330
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.97 | 8.46 | 9.07 | 9.13 | 8.65 | 9.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.39 | 4.66 | 7 | 7.3 | 6.7 | 5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.62 | 2.23 | 2.01 | 1.89 | 0.59 | 0.86
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.09 | 7.19 | 8.89 | 9 | 9.3 | 8.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.62 | 5.19 | 6.3 | 6.5 | 8.1 | 12
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.12 | 0.91 | 1.99 | 2.03 | 0.68 | 0.75
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 84.1 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 84.52 |  | 37.9 |  | 58.1
2#阳床 | 47.79 |  | 49.4 |  | 53.6 |  |  |  | 45.2 |  | 39.4
3#阳床 | [6 empty] | 17.1 |  | 18.9 |  | 24.1
1#阴床 |  | 9.16 |  | 10.1 |  | 9.8 |  | 9.9 |  | 9.7 |  | 9.8
2#阴床 |  | 8.85 |  | 11.25 |  | 13.7 |  | 14.1 |  | 12.5 |  | 11.2
3#阴床 |  | 51.96 |  | 55 |  | 37.1 |  | 50.1 |  |  |  | 43.9
1#混床 | 1.69 | 9.93 | 1.25 | 9.9 | 1.93 | 9 | 2.03 | 9.1 | 1.76 | 9.2 | 1.68 | 9.6
2#混床 | 2.21 | 11.14 | 2.41 | 11.14 | 1.69 | 11.5 | 1.77 | 11.3 | 1.58 | 11.2 | 1.42 | 11.4
3#混床 | 2.5 | 7.95 | 2.9 | 7.9 | 1.39 | 8.7 | 1.53 | 9 | 1.03 | 7.9 | 0.96 | 7.7
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 4300 |  |  | 5490 |  |  | 6500 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 3750 |  |  | 4650 |  |  | 5600
| 自用（当班） | 1020 |  |  | 1190 |  |  | 1010 |  |  | 3220 | 2750
| 外送（当班） | 900 |  |  | 900 |  |  | 950
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 260 | 500 | 500 | 470 | 440 | 440 | 410 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 6 点45分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 400 | 350 | 350 | 280 | 550 | 540 | 500 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点35分，向海兰明试剂 12.5 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 450 |  |  | 310 |  |  | 310
| 高位碱槽(mm) | 1020 |  |  | 900 |  |  | 800
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 6:15分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.5 2# 8.0） 12:03分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% |  |  | 19:42分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 22:45分中和排水（PH 1#7.8 2# 7.6）
操作者签名： |  | 中控： 曾俊文 蔡永鹏 化验：曾凡律 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.43 | 9.41 | 9.42 | 9.36 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.21 | 9.2 | 8.49 | 9.03 | 8.18 | 8.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.3 | 6.3 | 9.1 | 8.8 | 6.1 | 6.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.93 | 1.87 | 2.43 | 2.01 | 2.32 | 1.52
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.16 | 9.16 | 9.17 | 9.15 | 9.56 | 9.63
|  | 电导率 | ≤150 | 9.8 | 9.9 | 10.07 | 9.81 | 9.9 | 9.85
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 22.6 | 21.7 | 25.6 | 23.1 | 57.4 | 46.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 356 | 322 | 338 | 350 | 340 | 280
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.06 | 8.9 | 8.57 | 9.13 | 9.12 | 8.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.8 | 6.1 | 6.9 | 7 | 6.2 | 5.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.88 | 0.81 | 1.63 | 1.77 | 1.17 | 0.75
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9 | 9.2 | 9.02 | 9.27 | 8.8 | 8.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.1 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 5.7 | 6.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.9 | 0.8 | 1.88 | 1.06 | 1.22 | 1.06
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.07 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 82.3 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 20.7 |  | 22.1 |  | 68.33 |  | 72.93
2#阳床 | 45.6 |  | 45
3#阳床 | 25.5 |  | 23.6 |  | 23.2 |  | 25.7 |  | 28.86 |  | 31.84
1#阴床 |  | 8.9 |  | 9 |  |  |  | 11.4 |  | 8.9 |  | 91
2#阴床 |  | 8.5 |  | 8.5 |  | 9.3 |  | 9 |  | 8.5 |  | 8.9
3#阴床 |  | 45.9 |  | 47 |  | 34.2 |  | 40.8 |  | 50.9 |  | 54
1#混床 | 1.69 | 9.45 | 1.72 | 9.7 | 1.66 | 9.5 | 1.78 | 9.3 | 2.48 | 10.2 | 1.83 | 9.7
2#混床 | 1.78 | 11.1 | 1.85 | 11.1 | 2.31 | 11.3 | 2.81 | 11.5 | 3.16 | 11.1 | 2.47 | 11
3#混床 | 1.52 | 8 | 1.66 | 8 | 1.93 | 9.1 | 1.63 | 9 | 1.45 | 8.3 | 1.58 | 8
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 7700 |  |  | 8990 |  |  | 10100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 6700 |  |  | 7600 |  |  | 9310
| 自用（当班） | 1200 |  |  | 1290 |  |  | 1110 |  |  | 3600 | 3710
| 外送（当班） | 1100 |  |  | 900 |  |  | 1710
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 330 | 280 | 280 | 220 | 520 | 520 | 490 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 33 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 410 | 360 | 360 | 280 | 540 | 540 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点35分，加入海兰明试剂 12.5 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 高位碱槽(mm) | 620 |  |  | 620 |  |  | 420
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 26 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 00:08分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 2:28分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 5:10 分中和排水（PH 1#7.2 2# 6.76） 6:55分再生1#阳床，进酸浓度：2.8%，2.8% | [5 empty] | 18:37分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9% 21:00分中和排水（PH 1#7.5 2# 6.9）
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控：曾俊文 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.48 | 9.4 | 9.41 | 9.3 | 9.37 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.5 | 10.8 | 7.2 | 7.9 | 8.27 | 8.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.03 | 6.2 | 9.2 | 10.97 | 8.6 | 9.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.9 | 1.73 | 2.16 | 0.61 | 1.82 | 1.27
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.4 | 9.35 | 9.42 | 9.35 | 9.35 | 9.33
|  | 电导率 | ≤150 | 10.1 | 9.1 | 6.96 | 6.89 | 10.23 | 9.77
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 24.9 | 28.4 | 35.5 | 31.6 | 27.6 | 26.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 240 | 255 | 230 | 218 | 228 | 237
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.1 | 12.7 | 8.44 | 9.43 | 9.07 | 9.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.09 | 5.8 | 6.01 | 6.33 | 7.5 | 7.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.92 | 0.72 | 1.06 | 0.9 | 1.69 | 1.88
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.8 | 13.5 | 8.62 | 7.99 | 9.03 | 8.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.17 | 6.23 | 10.4 | 6.31 | 7.1 | 7.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.85 | 0.9 | 0.24 | 0.54 | 1.93 | 1.61
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 58.3 |  | 56.2
2#阳床 | 20.5 |  | 21.2 |  | 59.8 |  | 89
3#阳床 |  |  | 28 |  | 35.5 |  | 37.09 |  | 35.6 |  | 37.1
1#阴床 |  | 10.75 |  | 9.1 |  | 8.22 |  | 8.87 |  | 12.6
2#阴床 |  | 8.79 |  | 8.9 |  | 8.75 |  | 8.64 |  | 9.2 |  | 9.7
3#阴床 | [5 empty] | 28.51 |  | 29.04 |  | 42.7 |  | 41.3
1#混床 | 1.5 | 9.5 | 1.8 | 9.4 | 1.33 | 9.54 | 2.2 | 10.07 | 1.82 | 9.7 | 1.66 | 9.5
2#混床 | 2.6 | 10.6 | 2.52 | 107 | 1.79 | 10.63 | 1.98 | 10.63 | 2.63 | 11.8 | 2.18 | 11.4
3#混床 |  |  |  |  | 2.1 | 7.98 | 1.74 | 7.98 | 1.36 | 9.3 | 1.92 | 8.9
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 11250 |  |  | 12206 |  |  | 13330 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 10500 |  |  | 11349 |  |  | 12530
| 自用（当班） | 1150 |  |  | 956 |  |  | 1124 |  |  | 3230 | 3220
| 外送（当班） | 1190 |  |  | 849 |  |  | 1181
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 360 | 360 | 320 | 280 | 280 | 240 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 390 | 340 | 340 | 300 | 540 | 540 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点40分，加入海兰明试剂 12.5 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 0 |  |  | 2020 |  |  | 1820
| 高位碱槽(mm) | 420 |  |  | 2470 |  |  | 1980
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:30分再生3#阳床，进酸浓度：2.8%，2.8% 11:00分中和排水（PH 1#7.5 2# 6.9） 01:00分再生2#阳床，进酸浓度：2.8%，2.8% 15:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9% |  |  | 17:10分中和排水（PH 1#7.9 2# 7.5） 20:46分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% 22:35分再生1#混床，进碱浓度：3.0%，2.9%
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾凡律 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.48 | 9.39 | 9.34 | 9.28 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.4 | 8.2 | 7.3 | 7.1 | 9.1 | 9.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.9 | 6.1 | 7.41 | 6.16 | 6.3 | 6.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.96 | 2.01 | 1.86 | 1.93 | 2.81 | 2.14
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.32 | 9.3 | 9.41 | 9.4 | 9.49 | 9.48
|  | 电导率 | ≤150 | 7.1 | 6.9 | 8.9 | 7.4 | 10.3 | 10
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 26.5 | 38.8 | 31.5 | 29.7 | 29.1 | 29.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 180 | 190 | 240 | 300 | 298 | 302
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.6 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.5 | 5.8 | 6.55 | 6.38 | 6.5 | 6.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.84 | 2.38 | 1.53 | 1.44 | 2.03 | 1.73
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.3 | 9.2 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 8.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 6.13 | 6.7 | 6.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.57 | 1.81 | 1.15 | 1.09 | 2.33 | 1.77
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.42 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 84 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 92.8 |  | 97.1 |  | 146
2#阳床 | [8 empty] | 58.3 |  | 51.7
3#阳床 | 80.3 | [5 empty] | 32.94 |  | 20.6 |  | 26.6
1#阴床 |  | 10.4 |  | 11.5 |  | 26.22 |  | 11.89 |  | 11.6 |  | 11.9
2#阴床 |  | 11.3 |  | 12.7 |  | 10.89 |  | 10.51 |  | 9.6 |  | 9.5
3#阴床 |  | 34.4 | [9 empty] | 23.1
1#混床 | 1.91 | 9.1 | 1.76 | 10.8 | 4.22 | 20.22 | 2.4 | 16.5
2#混床 | 2.57 | 10.6 | 2.09 | 10.7 | 1.93 | 10.67 | 2.02 | 10.7 | 4.28 | 10.7 | 3.03 | 10
3#混床 | 2.35 | 8.2 | [8 empty] | 1.92 | 9.4
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 14730 |  |  | 16000 |  |  | 16600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 13830 |  |  | 15000 |  |  | 16200
| 自用（当班） | 1400 |  |  | 1270 |  |  | 600 |  |  | 3270 | 3670
| 外送（当班） | 1300 |  |  | 1170 |  |  | 1200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 33 |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 33 |  |  | 33 |  |  | 33
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 450 | 410 | 410 | 370 | 330 | 330 | 290 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 410 | 370 | 360 | 310 | 550 | 550 | 510 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 30 分，向槽加磷酸盐 12.5 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1600 |  |  | 1520 |  |  | 1410
| 高位碱槽(mm) | 1980 |  |  | 1870 |  |  | 1870
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 2:10分中和排水（PH 1#7.1 2# 6.8） 6:17分再生3#阳床，进酸浓度：2.8%，2.8% |  |  | 9:18分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% 11:25分中和排水（PH 1#7.3% 2# 8.8%） |  |  | 18:07分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：党召超 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  |  |  | 9.17 | 9.33 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  |  | 9.38 | 9.26 | 9.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  | 6.5 | 6.6 | 6.2
|  | Na+，μg/L | 参考 |  |  |  | 6.3 | 5.3 | 4.69
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  |  | 8.71 | 9.05 | 9.12
|  | 电导率 | ≤150 |  |  |  | 11.2 | 10.7 | 10.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  |  | 16.1 | 17.3 | 18.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  |  | 378 | 373 | 312
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  | 10.7 | 10.3 | 10.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  | 6.9 | 6.9 | 6.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  | 2 | 1.82 | 1.51
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  | 10.24 | 10.1 | 9.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  | 7.2 | 7 | 6.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  | 2.3 | 1.18 | 1.09
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.69 | 硬度 | 79.6 | 总碱度 | 76.8 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 46.9 |  | 50.24 |  | 81.1
2#阳床 | 25.3 |  | 22.7 | [7 empty] | 51
3#阳床 | 43.3 |  | 46.5 |  | 52.5 |  | 48 |  | 53.8 |  | 57.2
1#阴床 |  | 9.3 |  | 9.1 |  | 6.7 |  | 9.4 |  | 8.8 |  | 9.1
2#阴床 |  | 11.1 |  | 9.6 |  | 9.8 |  | 9.35 |  | 8.6 |  | 8.8
3#阴床 |  | 23.6 |  | 24.9 |  | 22.4 |  | 23.1 |  | 25.3 |  | 27.2
1#混床 | [8 empty] | 10.3 | 33.6 | 9.77 | 29.8
2#混床 | 3.12 | 10.7 | 3.21 | 10.7 | 2.56 | 10.8 | 2.52 | 10.5 | 2.07 | 10.7 | 1.99 | 10.7
3#混床 | 1.81 | 7.6 | 2.11 | 8 | 0.83 | 8.6 | 1.23 | 8.2 | 1.96 | 8.9 | 1.89 | 8.3
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 17560 |  |  | 18100 |  |  | 19400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 17400 |  |  | 18600 |  |  | 19850
| 自用（当班） | 960 |  |  | 540 |  |  | 1300 |  |  | 2800 | 3650
| 外送（当班） | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1250
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 250 | 210 | 550 | 550 | 510 | 470 | 470 | 420 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 7点30分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 430 | 390 | 380 | 330 | 550 | 550 | 500 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 20 分，向槽加磷酸盐 12.5 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1410 |  |  | 1270 |  |  | 960
| 高位碱槽(mm) | 1870 |  |  | 1650 |  |  | 1430
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 1:23分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9% 4:40分中和排水（PH 1#6.58% 2# 5.95%） |  |  | 10:39分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9% 12:20分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 14:20分中和排水（PH 1#7.38% 2# 6.25%） |  |  | 17:11分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 20:27分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：党召超 |  |  | 中控：曾俊文 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.2 | 9.27 | 9.36 | 9.34 | 9.39 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.21 | 9.32 | 9.4 | 8.42 | 9.02 | 7.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.2 | 6.3 | 11.2 | 10.8 | 15.1 | 13.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.11 | 2.6 | 0.75 | 2.3 | 4.66 | 3.07
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.11 | 9.14 | 9.29 | 9.18 | 9.31 | 9.32
|  | 电导率 | ≤150 | 10.2 | 10.3 | 11.2 | 7.21 | 12.9 | 7.94
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 19.2 | 18.9 | 26.1 | 22.3 | 24.9 | 29.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 317 | 304 | 290 | 330 | 340 | 300
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 9.38 | 9.8 | 9.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | 7.15 | 10 | 8.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.72 | 1.69 | 0.53 | 1.1 | 0.72 | 0.65
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 9.16 | 9.81 | 15.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 11.7 | 17.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.53 | 1.47 | 0.5 | 1.2 | 0.76 | 1.02
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.82 | 硬度 | 79.8 | 总碱度 | 77.2 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 6.5 |  |  | 6.77 | 8.8 |  | 89
2#阳床 | 39.7 |  | 51.2 |  |  | 52.4
3#阳床 | 59.9 | [7 empty] | 32.12 |  | 34.5
1#阴床 |  | 9 |  | 8.9 |  | 9.4 |  | 9 |  | 9.1 |  | 9.33
2#阴床 |  | 9.1 |  | 9.2 |  | 19.9 |  | 20.8 |  | 24.65 |  | 22.42
3#阴床 |  | 27.7 |  | 33.9 | [5 empty] | 45.87 |  | 49.59
1#混床 | 13.71 | 22.3 | 12.72 | 19.8 | 15.5 | 19.6 | 16.1 | 19.8 | 32.8 | 124 | 38.7 | 48.5
2#混床 | 2.31 | 10.7 | 2.36 | 10.7 | 2.1 | 10.7 | 2.3 | 10.5 | 2.45 | 10.76 | 1.79 | 11.1
3#混床 | 1.89 | 9.4 | 1.98 | 8.2 |  |  |  |  | 2.3 | 8.73 | 2.01 | 8.47
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 21000 |  |  | 22100 |  |  | 23100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 20900 |  |  | 22100 |  |  | 23200
| 自用（当班） | 1600 |  |  | 1100 |  |  | 1000 |  |  | 3700 | 3350
| 外送（当班） | 1050 |  |  | 1200 |  |  | 1100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 350 | 310 | 310 | 280 | 500 | 500 | 460 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 20分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 410 | 370 | 370 | 310 | 550 | 550 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 12.5 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 960 |  |  | 830 |  |  | 750
| 高位碱槽(mm) | 1430 |  |  | 1350 |  |  | 1350
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 10:25分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 12:26分再生1#阴床，进碱浓度：3.05,3.0%. 15:20分中和排水（PH 1#7.8 2# 6.9） |  |  | 16:49分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁霞 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：党召超
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.3 | 9.48 | 9.5 | 9.45 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.81 | 7.93 | 7.27 | 7.68 | 10.6 | 11.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.9 | 8 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.58
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.07 | 2.7 | 1.66 | 1.25 | 1.3 | 1.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.35 | 9.33 | 9.42 | 9.32 | 9.36 | 9.23
|  | 电导率 | ≤150 | 9.42 | 9.89 | 6.15 | 7.56 | 10.7 | 9.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 30.1 | 31.2 | 26.2 | 28.7 | 20.1 | 21.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 338 | 309 | 280 | 300 | 282 | 250
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.15 | 8.64 | 9.5 | 9.1 | 10.1 | 10.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.9 | 7.3 | 7 | 7.9 | 7.4 | 8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.33 | 1.69 | 1.36 | 1.05 | 0.46 | 0.54
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.07 | 8.16 | 9.2 | 8.95 | 10.3 | 9.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 10.1 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.01 | 2.22 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.9
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.86 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 76.25 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 12.5 |  | 7.6 |  | 8.9
2#阳床 | 30.3 |  | 29.8 |  | 34.72 |  | 36.85
3#阳床 | 31.6 |  | 34.9 |  | 37.05 |  |  |  | 30.1 |  | 47.4
1#阴床 |  | 11.2 |  | 9.8 |  | 8.7 |  |  |  | 11.1 |  | 9.3
2#阴床 |  | 9.7 |  | 26 |  | 24 |  | 25.3 |  | 20.7 |  | 22.8
3#阴床 |  | 48.3 |  | 54.9 |  | 58.1 |  | 55.2 |  | 38.3 |  | 54.2
1#混床 | 1.78 | 18.9 | 2.24 | 15.3 | 1.27 | 8.7 | 1.69 | 9 | 0.45 | 9.2 | 1.5 | 9.8
2#混床 | 3.36 | 10.6 | 3.09 | 10.9 | 2.14 | 10.7 | 2.47 | 10.5 | 1.3 | 10.6 | 2.1 | 10.7
3#混床 | 2.68 | 8.6 | 2.13 | 7.8 | 1.63 | 8.1 | 1.82 | 8.3 | 0.9 | 8.2 | 1.4 | 7.9
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 24200 |  |  | 25300 |  |  | 26490 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 24330 |  |  | 25300 |  |  | 26550
| 自用（当班） | 1100 |  |  | 1100 |  |  | 1190 |  |  | 3390 | 3350
| 外送（当班） | 1130 |  |  | 970 |  |  | 1250
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 380 | 350 | 350 | 320 | 290 | 270 | 550 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19 点30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 400 | 360 | 360 | 310 | 530 | 530 | 490 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 750 |  |  | 620 |  |  | 460
| 高位碱槽(mm) | 1220 |  |  | 1130 |  |  | 980
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 0:14分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 2:20分中和排水（PH 1#7.5 2# 7.1） 6:04分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 10:46分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 13:15分中和排水（PH 1#7.6 2# 7.8） 15:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.05,3.0%. |  |  | 17:08分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 19:10分中和排水（PH 1#7.52 2# 7.0） 20:37分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%,3.0%.
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：党召超
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.37 | 9.5 | 9.47 | 9.48 | 9.47
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.71 | 9.07 | 8.86 | 9.02 | 12.5 | 12.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.9 | 7 | 6.8 | 7.1 | 15.5 | 10.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.07 | 1.38 | 2.5 | 1.52 | 7.9 | 5.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.29 | 9.27 | 9.44 | 9.4 | 9.63 | 9.52
|  | 电导率 | ≤150 | 9.37 | 9.45 | 9.32 | 9.35 | 13.5 | 11.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 30.7 | 31.3 | 29.3 | 32.6 | 28.6 | 25.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 208 | 222 | 140 | 200 | 170 | 210
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.73 | 8.96 | 8.61 | 8.76 | 13.3 | 12.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 8.2 | 7.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.83 | 1.99 | 0.86 | 0.92 | 0.45 | 0.53
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.52 | 8.79 | 8.92 | 8.75 | 14.38 | 12.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.9 | 6.7 | 6 | 6.2 | 11 | 10.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.39 | 2.01 | 0.43 | 0.56 | 0.74 | 0.82
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.05 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 30.8 |  | 30.9 |  | 92.6
2#阳床 | [6 empty] | 96.9 |  | 13.3 |  | 14.5
3#阳床 | 37.3 |  | 35.8 |  | 89.5 |  | 35 |  | 38.3 |  | 40.7
1#阴床 |  | 9.6 |  | 9.6 |  | 13.1 |  | 13.7
2#阴床 |  | 30.6 | [5 empty] | 18.3 |  | 9.8 |  | 9.9
3#阴床 |  |  |  | 67.6 |  | 89.6 | [5 empty] | 36.7
1#混床 | 2.71 | 9 | 1.73 | 9.3 | 1.86 | 9.6 | 1.71 | 9.8 | 3.8 | 14.2 | 4.2 | 10.3
2#混床 | 2.36 | 10.3 | 2.03 | 10.5 | 2.15 | 10.2 | 2.19 | 10.3 | 3.4 | 10.7 | 3.1 | 10.8
3#混床 |  |  | 1.96 | 9 | 2.01 | 9.2 |  |  |  |  | 2.5 | 7.6
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 27600 |  |  | 28570 |  |  | 29970 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 27660 |  |  | 28800 |  |  | 29650
| 自用（当班） | 1110 |  |  | 970 |  |  | 1400 |  |  | 3480 | 3100
| 外送（当班） | 1110 |  |  | 1140 |  |  | 850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 410 | 380 | 470 | 430 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 390 | 350 | 350 | 300 | 530 | 530 | 490 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 300 |  |  | 100 |  |  | 0
| 高位碱槽(mm) | 980 |  |  | 880 |  |  | 700
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 23 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 6:00分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.3 2# 7.55） 11:10分再生3#阳床，进酸浓度：2.7%，2.9% |  |  | 18:45分再生1#阳床，进酸浓度：2.6%，2.7% 21:30分中和排水（PH 1#6.8 2# 6.9）
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：曾俊文 |  |  | 中控：秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.44 | 9.49 | 9.45 | 9.48 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.7 | 9.4 | 15.7 | 15.2 | 12.1 | 11.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.48 | 8.1 | 10.2 | 10.7 | 9.4 | 9.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.61 | 2.88 | 4.3 | 3.9 | 4.67 | 4.75
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.56 | 9.53 | 9.52 | 9.42 | 9.23 | 9.48
|  | 电导率 | ≤150 | 10.6 | 10.1 | 8.4 | 7.8 | 8.8 | 8.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 27.6 | 25.9 | 35.5 | 21.7 | 35.1 | 34.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 220 | 240 | 223 | 285 | 1040 | 985
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.9 | 8.9 | 8.2 | 8.3 | 9.8 | 9.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.39 | 8.27 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.75 | 1.02 | 0.42 | 1.1 | 1.56 | 1.52
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.6 | 8.3 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 8.4 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.91 | 1.15 | 0.6 | 0.94 | 1.24 | 1.32
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.73 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 6.09 |  | 5.9 |  | 6.3
2#阳床 | 8.75 |  | 9.69 |  |  |  | 41.8 |  | 29.4 |  | 35.21
3#阳床 | 25.9 |  | 42.7 |  | 60.2 | [5 empty] | 7.14
1#阴床 |  | 13.06 |  | 14.56 |  | 13.4 |  | 14.4 |  | 13.8 |  | 13.7
2#阴床 |  | 10.06 |  | 11.3 |  | 9.4 |  | 9.9 |  | 9.6 |  | 9.6
3#阴床 |  | 18.52 |  | 16.9 |  | 19.5 |  | 19.5 |  | 19.5 |  | 20.2
1#混床 | 3.61 | 14.4 | 3.57 | 13.31 | 1.7 | 7.05 | 1.96 | 9.9 | 3.27 | 15.4 | 3.35 | 14.8
2#混床 | 3.02 | 11.6 | 3.1 | 10.6 | 2.3 | 8.4 | 3.3 | 10.2 | 3.15 | 14.2 | 3.26 | 12.8
3#混床 | 2.1 | 6.8 | 2.23 | 6.3 | 1.2 | 6.6 | 1.4 | 9.8 | 1.51 | 10.1 | 1.62 | 9.9
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 31200 |  |  | 32400 |  |  | 33400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 30700 |  |  | 31200 |  |  | 32100
| 自用（当班） | 1230 |  |  | 1200 |  |  | 1000 |  |  | 3430 | 2450
| 外送（当班） | 1050 |  |  | 500 |  |  | 900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 31 |  |  | 35 |  |  | 33 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 31 |  |  | 35 |  |  | 33
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 340 | 300 | 300 | 270 | 540 | 540 | 500 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 400 | 350 | 350 | 300 | 530 | 530 | 490 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 0 |  |  | 2000 |  |  | 1800
| 高位碱槽(mm) | 700 |  |  | 700 |  |  | 500
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 22 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 15:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% |  |  | 17:37分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 19:35分中和排水（PH 1#7.3 2# 7.55） 20:38分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 22:52分 再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.49 | 9.45 | 9.42 | 9.34 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.9 | 10.8 | 15.9 | 16.5 | 12.1 | 11.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 10.04 | 10 | 9.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.71 | 4.66 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.25 | 9.3 | 9.3 | 9.26 | 9.21 | 9.38
|  | 电导率 | ≤150 | 8.6 | 8.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 31.3 | 26.6 | 37.4 | 40.1 | 36.5 | 35.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 593 | 352 | 332.6 | 258.3 | 249 | 252
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.2 | 8.9 | 8.3 | 8.2 | 8.8 | 8.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.1 | 10.1 | 10.04 | 9.9 | 10.8 | 9.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.49 | 1.33 | 1.22 | 1.45 | 1.38 | 1.24
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.7 | 9.5 | 8.8 | 8.7 | 9.2 | 9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.75 | 10.1 | 9.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.27 | 1.17 | 0.96 | 1.6 | 1.31 | 1.25
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.48 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 12.4 |  | 20.1 |  | 75
2#阳床 | 36.5 |  | 78.7 | [7 empty] | 53.4
3#阳床 | 25.3 |  | 21.7 |  | 40.3 |  | 29.7 |  | 29 |  | 30.4
1#阴床 |  | 13.5 |  | 13.9 |  | 13.9 |  | 13.9 |  | 14.8 |  | 14.5
2#阴床 |  | 9.5 |  | 9.6 |  | 9.6 |  | 9.05 |  | 9.5 |  | 9.4
3#阴床 |  | 19.6 |  | 72.7 |  | 71.4 |  | 71.1 |  | 76.8
1#混床 | 3.52 | 14.7 | 3.36 | 14.8 | 1.1 | 14.8 | 1.7 | 14.5 | 1.8 | 14.7 | 1.9 | 14.9
2#混床 | 2.97 | 12.8 | 3.06 | 12.3 | 0.98 | 13.1 | 2.8 | 12.2 | 2.6 | 12.9 | 2.7 | 12.2
3#混床 | 1.71 | 10.3 | 1.81 | 10.4 | 2.4 | 10.4 | 1.3 | 9.7 | 1.5 | 10.7 | 1.6 | 10.2
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 34730 |  |  | 35650 |  |  | 37000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 33500 |  |  | 34790 |  |  | 35930
| 自用（当班） | 1330 |  |  | 920 |  |  | 1350 |  |  | 3600 | 3830
| 外送（当班） | 1400 |  |  | 1290 |  |  | 1140
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 33 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 33 |  |  | 30 |  |  | 36
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 410 | 380 | 380 | 350 | 320 | 320 |  | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 400 | 350 | 350 | 300 | 530 | 530 | 490 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1580 |  |  | 1530 |  |  | 1250
| 高位碱槽(mm) | 500 |  |  | 2380 |  |  | 2260
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 22 |  |  | 21
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 1:15分中和排水（PH 1#7.0 2# 7.4） 4:03分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 12:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 14:20分中和排水（PH 1#7.6 2# 7.4） |  |  | 16:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 18:35分再生3#阴床，进碱浓度：2.9% 3.0% 14:20分中和排水（PH 1#7.3 2# 7.9） 21:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 冯柳琴 化验：党召超 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.43 | 9.48 | 9.38 | 9.36 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.06 | 8.22 | 16.7 | 15.2 | 8.8 | 9.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 9.8 | 10.4 | 11.5 | 11.3 | 11.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.6 | 6.1 | 2.4 | 3.1 | 2.64 | 1.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.36 | 9.32 | 9.32 | 9.35 | 9.34 | 9.32
|  | 电导率 | ≤150 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 8.1 | 10.6 | 11.03
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 26.4 | 27.1 | 28 | 32.7 | 28.3 | 31.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 245 | 270 | 235.3 | 250.1 | 208 | 222
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9 | 9.3 | 7.3 | 13.1 | 9.6 | 9.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.5 | 7.4 | 10.3 | 10.7 | 7.5 | 7.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.62 | 0.81 | 0.94 | 2.4 | 0.96 | 1.64
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.41 | 9.5 | 8.2 | 9.6 | 9.1 | 8.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.3 | 8.6 | 9.9 | 9.5 | 7.9 | 8.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.79 | 0.83 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 1.9
| 回水 | 温度 | 参考
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.7 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 17.2 |  | 22.5 |  | 33.9 |  | 35.1
2#阳床 | 32.1 |  | 33.6 |  | 37.3 | [5 empty] | 46.2
3#阳床 | [6 empty] | 26.6 |  | 38.7 |  | 31.8
1#阴床 |  | 13.4 |  | 14.5 |  | 15.05 |  | 14.7 |  | 18.9 |  | 14.1
2#阴床 |  |  |  | 14.2 |  | 11.5 | [5 empty] | 8.9
3#阴床 |  | 32.5 |  | 35.3 |  | 36.1 |  | 36.7 |  | 42.5
1#混床 | 3.6 | 14.2 | 3.5 | 15.3 | 1.93 | 15.1 | 1.5 | 15.2 | 1.79 | 13.1 | 1.93 | 15.1
2#混床 | 2.4 | 13.5 | 2.4 | 13.3 | 1.5 | 12.9 | 1.1 | 12.07 | 1.63 | 11.6 | 2.26 | 10.8
3#混床 | 2.2 | 10.1 | 2 | 10.7 | 2.1 | 10.1 | 1.94 | 10.01 | 1.16 | 9.9
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 38000 |  |  | 39000 |  |  | 40200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 37150 |  |  | 38300 |  |  | 39450
| 自用（当班） | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1200 |  |  | 3200 | 3520
| 外送（当班） | 1220 |  |  | 1150 |  |  | 1150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 |  |  |  | 30 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 |  |  |  | 30 |  |  | 38
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 430 | 430 | 400 | 360 | 360 | 320 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 400 | 350 | 350 | 300 | 530 | 530 | 490 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1250 |  |  | 1100 |  |  | 930
| 高位碱槽(mm) | 2260 |  |  | 2000 |  |  | 1980
库存 | 氨水(桶) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:32分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 10:42分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 13:20分中和排水（PH 1#7.5 2# 7.5） 14:45分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 19:40分中和排水（PH 1#7.4 2# 6.9）
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 化验：党召超 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.46 | 9.41 | 9.39 | 9.32 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.54 | 8.8 | 15.7 | 14.4 | 8.77 | 9.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 14.8 | 10.57 | 10.46 | 10.6 | 9.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.9 | 5.6 | 7.2 | 5.7 | 1.8 | 2.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.53 | 9.49 | 9.28 | 9.31 | 9.33 | 9.31
|  | 电导率 | ≤150 | 11.1 | 11.4 | 6.8 | 7.2 | 10.64 | 10.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 21.2 | 20.3 | 46.1 | 50.4 | 30.1 | 29.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 202 | 215 | 248.3 | 261.1 | 238 | 326
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 14.2 | 14.7 | 7.1 | 7.2 | 8.9 | 9.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.7 | 7.3 | 10.7 | 10.4 | 8.4 | 7.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.7 | 2.5 | 2.44 | 1.7 | 2.33 | 1.93
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.9 | 11.6 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 10.4 | 9.4 | 9.1 | 8 | 7.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.95 | 0.83 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 1.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.51 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 86 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 40.2 |  | 46.1 |  | 43.2
2#阳床 | 40.4 |  | 41.2 |  | 64.4 | [5 empty] | 36.9
3#阳床 | 32.4 |  | 34.3 |  | 39.5 |  |  |  | 36.3
1#阴床 |  | 14.6 |  | 15 |  | 14.8 |  | 14.6 |  | 10.1 |  | 10.9
2#阴床 |  | 8.3 |  | 8.7 |  | 8.07 |  | 8.2 |  | 8.7 |  | 9.1
3#阴床 |  | 25 |  | 25.6 | [5 empty] | 14.5 |  | 17.2
1#混床 | 2.1 | 15.5 | 2.3 | 15.8 | 4.1 | 15.3 | 1.94 | 14.9 | 2.15 | 14 | 1.96 | 14.5
2#混床 | 2.5 | 13.2 | 2.2 | 13 | 1.5 | 12.3 | 1.68 | 12.3 | 1.79 | 10.7 | 1.73 | 10.1
3#混床 | 1.8 | 10.5 | 1.9 | 10.2 |  |  |  |  | 1.38 | 11.6 | 1.27 | 11.7
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 41400 |  |  | 42220 |  |  | 43400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 40300 |  |  | 41060 |  |  | 42100
| 自用（当班） | 1200 |  |  | 820 |  |  | 1180 |  |  | 3200 | 2650
| 外送（当班） | 850 |  |  | 760 |  |  | 1040
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 30 |  |  | 33 |  |  | 35 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 30 |  |  | 33 |  |  | 35
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 240 | 500 | 500 | 470 | 440 | 440 | 390 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 7:30 点 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 410 | 370 | 370 | 320 | 530 | 530 | 480 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 800 |  |  | 800 |  |  | 650
| 高位碱槽(mm) | 1980 |  |  | 1980 |  |  | 1870
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 00:00分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% |  |  | 15:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 18:00分中和排水（PH 1#8.9 2# 7.44） 20:08分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 23:25分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.34 | 9.42 | 9.38 | 9.41 | 9.37 | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.88 | 8.91 | 14.5 | 15.4 | 7.39 | 7.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 10.5 | 11.7 | 11.4 | 13.04 | 16.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.4 | 5.7 | 3.2 | 1.4 | 2.85 | 1.17
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.27 | 9.31 | 9.3 | 9.32 | 9.13 | 9.2
|  | 电导率 | ≤150 | 10.2 | 9.9 | 7.2 | 7.7 | 6.9 | 8.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 32.5 | 33.6 | 24.9 | 26.6 | 21.6 | 25.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 132 | 110 | 110.9 | 100.5 | 315 | 321
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.5 | 11 | 7.5 | 7.5 | 8.9 | 8.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 9.01 | 8.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.33 | 2.41 | 1.1 | 1.74 | 1.23 | 0.72
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.6 | 9.9 | 8.1 | 7.91 | 7.96 | 8.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 12.4 | 11.1 | 11.6 | 14.41 | 18.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2.39 | 8.39
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.7 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 43.7 |  | 43
2#阳床 | 70.7 |  | 27.3 |  | 28.4 |  | 27.9 |  | 27.2 |  | 25.98
3#阳床 | 40.6 |  | 41.4 |  | 41.5 |  | 42.8
1#阴床 |  | 15 |  | 14.9 |  | 14.7 |  | 14.9 |  |  |  | 39.06
2#阴床 |  | 8.7 |  | 8 |  | 8.2 |  | 8.2 |  | 9.1 |  | 11.51
3#阴床 |  | 11.2 |  | 21.2 |  | 11.6 |  | 11.5 |  | 11.97 |  | 12.73
1#混床 | 2.1 | 15.2 | 2.2 | 15.4 | 1.8 | 15.1 | 2.5 | 15.2 | 2.5 | 15.13 | 3.3 | 15.8
2#混床 | 2.3 | 13.1 | 2 | 13 | 1.37 | 12.2 | 1.7 | 12.7 | 2 | 12.6 | 2.58 | 13.28
3#混床 | 1.9 | 10.5 | 1.7 | 9.4 | 1.36 | 10.2 | 1.4 | 10.5 | 1.39 | 10.57 | 1.79 | 10.59
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 44500 |  |  | 45580 |  |  | 46650 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 43100 |  |  | 44370 |  |  | 45500
| 自用（当班） | 1100 |  |  | 1080 |  |  | 1070 |  |  | 3250 | 3400
| 外送（当班） | 1000 |  |  | 1270 |  |  | 1130
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 29 |  |  | 37 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 38 |  |  | 29 |  |  | 37
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 310 | 260 | 260 | 230 | 500 | 500 | 460 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 390 | 350 | 350 | 300 | 550 | 550 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550 mm液位，加强液1L |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 530 |  |  | 390 |  |  | 390
| 高位碱槽(mm) | 1790 |  |  | 1700 |  |  | 1700
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 19 |  |  | 19
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 1:45分中和排水（PH 1#6.89 2# 7.17） 2:43分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 7:28分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.5 2# 7.6） 11:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.41 | 9.44 | 9.33 | 9.36 | 9.34 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.21 | 9.41 | 14.1 | 14.8 | 10.1 | 9.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 | 13.2 | 16.8 | 14.5 | 12.6 | 13.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 3.9 | 3.1 | 2.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.24 | 9.23 | 9.27 | 9.22 | 9.3 | 9.34
|  | 电导率 | ≤150 | 10.3 | 10.1 | 7.3 | 8.1 | 9.3 | 9.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 33.2 | 32.5 | 41.1 | 45.2 | 35.5 | 29.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 461 | 541 | 689.3 | 617.2 | 640 | 581
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.4 | 11 | 7.3 | 7.94 | 7.55 | 8.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 11.9 | 15.7 | 13.2 | 12.8 | 12.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.24 | 2.35 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.53
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.8 | 9.9 | 8.1 | 8.12 | 8.2 | 7.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.7 | 15.3 | 10.7 | 11.1 | 9.72 | 9.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.7 | 13.8 | 2.1 | 1.71 | 1.33 | 1.02
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.84 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 45.5 |  | 46.3
2#阳床 |  |  |  |  | 57.63 |  | 37.5 |  | 39.73 |  | 39.28
3#阳床 | 29.3 |  | 30.6 |  | 30.9 |  | 30.4 |  | 30.03 |  | 32.59
1#阴床 |  | 37.1 |  | 36.4 |  | 35.1 |  | 33.7 |  | 34.59 |  | 36.39
2#阴床 |  |  |  | 13.9 |  | 13.7 |  | 13.5 |  | 13.85 |  | 13.91
3#阴床 |  | 12.5 |  | 12.9 |  |  |  | 24.3 |  | 25.62 |  | 26.24
1#混床 | 2.3 | 15.8 | 2.4 | 15.5 | 1.72 | 15.09 | 1.9 | 14.7 | 1.47 | 15.24 | 1.39 | 15.4
2#混床 | 2.2 | 11.2 | 2 | 13.1 | 1.3 | 12.4 | 0.84 | 12.4 | 1.02 | 12.94 | 1.04 | 13.42
3#混床 | 1.8 | 10.5 | 1.7 | 10.5 |  |  | 0.99 | 10.4 | 0.97 | 10.55 | 0.85 | 10.65
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 47920 |  |  | 48930 |  |  | 50000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 46450 |  |  | 47550 |  |  | 48400
| 自用（当班） | 1270 |  |  | 1010 |  |  | 1070 |  |  | 3350 | 2900
| 外送（当班） | 950 |  |  | 1100 |  |  | 850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 33 |  |  | 33 |  |  | 36 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 33 |  |  | 33 |  |  | 36
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 390 | 350 | 350 | 310 | 550 | 550 | 500 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 400 | 350 | 350 | 280 | 520 | 520 | 480 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 230 |  |  | 50 |  |  | 1970
| 高位碱槽(mm) | 1580 |  |  | 1400 |  |  | 1180
库存 | 氨水(桶) | 19 |  |  | 18 |  |  | 18
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 0:59分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 2:46分中和排水（PH 1#7.4 2# 8.1） 3:59分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 6:35分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.1 2# 7.3） 11:20分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 13:50分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 16:55分中和排水（PH 1#7.2 2# 7.4） 18:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 20:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 22:58分中和排水（PH 1#7.3 2# 7.2）
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：党召超
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.33 | 9.35 | 9.45 | 9.35 | 9.48 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.35 | 9.28 | 9.33 | 9.41 | 10.6 | 11.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 12.8 | 15.5 | 13.9 | 13.5 | 12.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 9.3 | 8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.3 | 9.3 | 9.32 | 9.25 | 9.34 | 9.41
|  | 电导率 | ≤150 | 11.2 | 10.7 | 10.2 | 10.6 | 12.3 | 11.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 30.7 | 29.7 | 31.3 | 33.2 | 33.6 | 31.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 445 | 456 | 630 | 556 | 661 | 615
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.4 | 9.5 | 9.8 | 9.9 | 15.2 | 14.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 12.2 | 17.6 | 10.1 | 11.6 | 11.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.01 | 1.6 | 1.32 | 1.42 | 3.1 | 2.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.1 | 9 | 9.6 | 9.5 | 14.8 | 14.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 10.3 | 11.5 | 16.7 | 16.3 | 15.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.52 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 86 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 23.1 |  | 29.2 |  | 32.1
2#阳床 | 51.3 |  |  |  | 52.1 |  | 33.3 |  | 32.9
3#阳床 | 46.2 | [7 empty] | 31.7 |  | 29.3
1#阴床 |  | 37.2 |  | 13.1 |  | 10.4 |  | 9.9 |  | 10.7 |  | 10.4
2#阴床 |  | 17 |  | 17.6 |  | 10.8 |  | 7.9 |  | 8.6 |  | 8.2
3#阴床 |  | 29.6 |  | 32.7 |  | 29.2 | [5 empty] | 21.6
1#混床 | 2.71 | 15 | 1.93 | 15.1 | 2.11 | 15.8 | 2.32 | 15.3 | 2.6 | 16.3 | 2.4 | 15.2
2#混床 | 2.01 | 10.6 | 1.62 | 10.8 | 1.89 | 12.5 | 2.21 | 12.8 | 2.2 | 13 | 2.1 | 12.8
3#混床 | 1.93 | 13.1 | 1.7 | 12.8 | 1.65 | 10.4 | 1.81 | 10.9 |  |  | 1.9 | 10.6
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 51220 |  |  | 52220 |  |  | 53460 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 49650 |  |  | 50720 |  |  | 51700
| 自用（当班） | 1220 |  |  | 1000 |  |  | 1240 |  |  | 3460 | 3300
| 外送（当班） | 1250 |  |  | 1070 |  |  | 980
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 30 |  |  | 35 |  |  | 33 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 30 |  |  | 35 |  |  | 33
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 390 | 340 | 340 | 320 | 290 | 290 | 550 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19 点50 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 410 | 370 | 370 | 330 | 550 | 540 | 490 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1970 |  |  | 1880 |  |  | 1740
| 高位碱槽(mm) | 1180 |  |  | 1180 |  |  | 1070
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 18 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 12:20分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 15:33分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 17:55分中和排水（PH 1#7.3 2# 7.4） 19:30分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 22:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：党召超
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.41 | 9.47 | 9.36 | 9.48 | 9.44
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.17 | 8.79 | 9.15 | 9.11 | 14.3 | 13.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 14.9 | 12.8 | 12.7 | 12.1 | 12.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 4.1 | 4.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.33 | 9.35 | 9.31 | 9.23 | 9.33 | 9.4
|  | 电导率 | ≤150 | 10.9 | 10.6 | 9.6 | 9.8 | 17.4 | 14.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 31.6 | 33.2 | 34.2 | 31.5 | 11.6 | 16.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 551 | 568 | 625 | 459 | 453 | 424
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.7 | 9.2 | 9.8 | 9.9 | 12.6 | 12.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 11 | 10 | 7.9 | 9.3 | 9.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 2.4
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.2 | 8.7 | 9.9 | 9.5 | 14.7 | 14.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 12.8 | 16.1 | 15 | 14.8 | 13.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 84.1 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 33.9 |  |  |  | 30.8 |  | 36
2#阳床 | 30.1 |  | 31.9 |  |  |  | 15.5 |  | 10.4 |  | 16.9
3#阳床 | 33.6 |  | 34.8 |  | 34.5 |  | 40.5
1#阴床 |  | 11.7 |  | 11.2 |  | 11.1 |  | 11.1 |  |  |  | 9.15
2#阴床 |  | 8.9 |  | 9.1 |  | 8.6 |  | 8.5 |  | 8.5 |  | 8.6
3#阴床 |  | 27.3 |  | 29.6 |  | 23.1 |  | 12.4 |  | 24.5 |  | 25.4
1#混床 | 2.09 | 15 | 2.21 | 15.3 | 2.39 | 15.2 | 2.36 | 14.4 | 2.7 | 15.1 | 2.5 | 14.9
2#混床 | 1.89 | 11.1 | 1.79 | 11.5 | 2.22 | 13 | 2.1 | 12.3 | 2.4 | 13.2 | 2.6 | 12.7
3#混床 | 2.73 | 13 | 2.07 | 12.6 | 1.81 | 10.8 | 1.99 | 10.2 | 2.1 | 9.9 | 1.8 | 9.7
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙)白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 54360 |  |  | 55420 |  |  | 56400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 52970 |  |  | 54350 |  |  | 55270
| 自用（当班） | 900 |  |  | 1060 |  |  | 980 |  |  | 2940 | 3570
| 外送（当班） | 1270 |  |  | 1380 |  |  | 920
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 32 |  |  | 37 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 38 |  |  | 32 |  |  | 37
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 480 | 430 | 430 | 400 | 370 | 370 | 330 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 390 | 320 | 320 | 280 | 530 | 530 | 490 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1720 |  |  | 1610 |  |  | 1500
| 高位碱槽(mm) | 950 |  |  | 870 |  |  | 870
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 1:06分中和排水（PH 1#6.83 2# 7.4） |  |  | 9:20分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 11:40分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 14:30分中和排水（PH 1#7.3 2# 7.7） |  |  | 16:16分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.44 | 9.47 | 9.45 | 9.44 | 9.29 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.87 | 10.17 | 10.2 | 9.6 | 9.9 | 9.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.57 | 13.4 | 13.2 | 13.09 | 12.9 | 12.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.26 | 8 | 7.9 | 7.5 | 6.8 | 6.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.43 | 9.37 | 9.39 | 9.4 | 9.21 | 9.29
|  | 电导率 | ≤150 | 7.86 | 9.17 | 9.6 | 10.7 | 9.8 | 10.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 35.6 | 26.7 | 34.1 | 40.2 | 34.5 | 33.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 359 | 464 | 434.9 | 360.4 | 487 | 209
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.52 | 8.67 | 7.4 | 7.7 | 8.8 | 8.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.22 | 8.61 | 8.3 | 9.1 | 10.3 | 8.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.68 | 0.91 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | 1.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.47 | 11.17 | 8.6 | 8.1 | 9.6 | 9.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 13.78 | 12.8 | 12.05 | 13.1 | 13.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.12 | 2.33 | 1.7 | 1.91 | 1.5 | 1.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.55 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.1
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 38.14 |  | 78 |  |  |  | 27.4 |  | 31.1 |  | 35
2#阳床 | 19.6 |  | 21.8 |  | 22.7
3#阳床 |  |  |  |  | 24.6 |  | 27.3 |  | 30 |  | 32.6
1#阴床 |  | 8.5 |  | 8.49 |  | 8.5 |  | 8.6 |  | 8.3 |  | 8.7
2#阴床 |  | 8.72 |  | 8.76 |  | 17.1 |  |  |  | 8.5 |  | 7.7
3#阴床 | [7 empty] | 22.3 |  | 22.5 |  | 23.5
1#混床 | 1.87 | 15.7 | 2.27 | 15.23 | 1.72 | 15.4 | 1.6 | 14.8 | 1.88 | 14.6 | 1.62 | 15.3
2#混床 | 2.2 | 12.94 | 2.5 | 13.08 | 1.4 | 12.5 | 1.1 | 12.5 | 1.23 | 12 | 1.13 | 12.9
3#混床 | [6 empty] | 1.78 | 10.2 | 1.87 | 9.8 | 1.66 | 9.9
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 57400 |  |  | 58450 |  |  | 59500 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 56350 |  |  | 57660 |  |  | 58700
| 自用（当班） | 1000 |  |  | 1050 |  |  | 1050 |  |  | 3100 | 3430
| 外送（当班） | 1080 |  |  | 1310 |  |  | 1040
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 30 |  |  | 34 |  |  | 34 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 30 |  |  | 34 |  |  | 34
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 240 | 520 | 520 | 490 | 460 | 450 | 410 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 400 | 340 | 340 | 290 | 530 | 520 | 470 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1390 |  |  | 2640 |  |  | 2480
| 高位碱槽(mm) | 870 |  |  | 2580 |  |  | 2580
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 5:30分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 10:10分中和排水（PH 1#7.5 2# 7.7） 11:10分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 19:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 23:17分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：曾凡律 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 梁霞 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.44 | 9.47 | 9.49 | 9.45 | 9.44 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.33 | 9.65 | 17.6 | 15.5 | 16.2 | 15.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.4 | 12.8 | 13.6 | 12.2 | 11.9 | 11.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.6 | 6.9 | 3.1 | 2.8 | 4.1 | 3.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.29 | 9.3 | 9.31 | 9.29 | 9.28 | 9.26
|  | 电导率 | ≤150 | 9.9 | 10.3 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 7.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 35.1 | 36.2 | 42.7 | 39.8 | 36.1 | 35.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 227 | 361 | 443.2 | 329.5 | 337 | 325
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.6 | 9.1 | 10.7 | 10.9 | 9.3 | 9.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.5 | 9.2 | 9.2 | 10.1 | 9.8 | 9.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.7 | 1.9 | 1.84 | 1.9 | 2.06 | 1.83
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.1 | 9.5 | 12.5 | 11.4 | 11.1 | 12.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.8 | 15.5 | 8.8 | 9.2 | 9.3 | 8.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.1
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 33.8 |  | 78.3 |  | 22.9 |  | 31.6 |  | 33.8 |  | 76.5
2#阳床 |  |  |  |  | 31.1 |  | 29.9 |  | 27.5 |  | 32
3#阳床 | 31.6 |  | 32.9
1#阴床 |  | 8.7 |  | 9 |  | 9.3 |  | 8.6 |  | 9.1 |  | 10.1
2#阴床 |  | 7.9 |  | 8.3 |  | 8.1 |  | 7.5 |  | 7.2 |  | 10.4
3#阴床 |  | 23.2 |  | 24.2 |  | 24.5 |  | 24.9 |  | 33.9
1#混床 | 1.77 | 15.2 | 1.83 | 15.5 | 2.2 | 15.3 | 2.32 | 15.07 | 2.15 | 14.8 | 2.26 | 15.1
2#混床 | 1.21 | 13.8 | 1.35 | 13 | 1.7 | 12.5 | 1.6 | 13.5 | 1.78 | 12.6 | 1.95 | 12.5
3#混床 | 1.69 | 10.5 | 1.81 | 10.8 | 1.6 | 10.9 | 1.9 | 10.9 | 1.86 | 11.5
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 丁)夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 60660 |  |  | 61580 |  |  | 62850 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 60100 |  |  | 61340 |  |  | 62430
| 自用（当班） | 1160 |  |  | 920 |  |  | 1270 |  |  | 3350 | 3730
| 外送（当班） | 1400 |  |  | 1240 |  |  | 1090
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 35 |  |  | 28 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 35 |  |  | 28 |  |  | 38
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 330 | 280 | 280 | 250 | 530 | 530 | 500 | 460 |  |  | ·
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 380 | 340 | 340 | 290 | 530 | 530 | 490 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2380 |  |  | 2380 |  |  | 2250
| 高位碱槽(mm) | 2420 |  |  | 2420 |  |  | 2340
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 4:35分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 6:50分中和排水（PH 1#7.2 2# 7.7） | [5 empty] | 18:21分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 20:53分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 23:10分中和排水（PH 1#7.9 2# 8.7）
操作者签名： |  | 中控： 冯柳琴 化验：党召超 |  |  | 中控：曾凡律 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.47 | 9.45 | 9.49 | 9.42 | 9.38 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.2 | 11.4 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 15.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 12.5 | 15.4 | 15.5 | 13.6 | 10.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.3 | 7.2 | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 2.61
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.42 | 9.44 | 9.29 | 9.23 | 9.3 | 9.31
|  | 电导率 | ≤150 | 11.9 | 10.8 | 7.4 | 8.2 | 9.85 | 10.27
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 35.2 | 32.8 | 38.5 | 40.2 | 31.3 | 37.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 368 | 325 | 425.07 | 430.3 | 518 | 472
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.5 | 12.7 | 7.4 | 8.4 | 9.3 | 9.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 11.3 | 13.1 | 13.4 | 13.5 | 10.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.6 | 2.2 | 0.92 | 1.7 | 1.7 | 1.8
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.9 | 12.5 | 8.5 | 9.3 | 8.9 | 8.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 14.1 | 10.09 | 10.1 | 12.3 | 11.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.8 | 1.6 | 11.1 | 2.2 | 1.9 | 2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 83 | 浊度 | 0.1
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 28.3 |  | 33.3 |  | 32.4 |  | 55.2 |  | 36.2
2#阳床 | 32.7 | [9 empty] | 35.5
3#阳床 | 28 |  | 32.6 |  | 33.9 |  | 34.5 |  | 38.6
1#阴床 |  | 9.3 |  | 9 |  | 9.8 |  | 10.7 |  | 9.8
2#阴床 |  | 8 |  | 8.2 |  | 7.5 |  | 10.1 |  | 10.1 |  | 11.2
3#阴床 |  | 24.1 |  | 35.6 |  | 51.9 |  | 52.3 |  | 50.9 |  | 50.6
1#混床 | 2.6 | 15.4 | 2.4 | 14.8 | 1.28 | 14.8 | 2.7 | 14.9 | 2 | 11.9 | 2.1 | 10.2
2#混床 | 2.1 | 12.5 | 2.2 | 12.7 | 1.9 | 13.09 | 2.5 | 13.5 | 1.7 | 9.6 | 1.8 | 10.1
3#混床 | 1.7 | 10.7 | 1.9 | 11.2 | 1.88 | 10.6 | 1.9 | 10.7 | 1.3 | 8.5 | 1.5 | 8.5
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 70490 |  |  | 71570 |  |  | 72560 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 70370 |  |  | 71470 |  |  | 72640
| 自用（当班） | 1340 |  |  | 1080 |  |  | 990 |  |  | 3410 | 3190
| 外送（当班） | 920 |  |  | 1100 |  |  | 1170
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 25 |  |  | 41 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 38 |  |  | 25 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 230 | 550 | 550 | 510 | 470 | 470 | 430 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 390 | 350 | 350 | 300 | 550 | 550 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐 15 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1300 |  |  | 1030 |  |  | 1030
| 高位碱槽(mm) | 1960 |  |  | 1840 |  |  | 1580
库存 | 氨水(桶) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 00:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 3:20分中和排水（PH 1#7.38% 2#6.25%） 6:00分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 8:14分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 10:20分中和排水（PH 1#7.3% 2#7.5%） 11:30分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 14:52分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 17:50分中和排水（PH 1#7.9% 2#7.1%）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：党召超 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.39 | 9.47 | 9.46 | 9.43 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.88 | 8.86 | 11.7 | 11.8 | 10.7 | 10.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.7 | 15 | 15.8 | 15.4 | 15.1 | 13.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.2 | 2.6 | 8.1 | 7.7 | 6.8 | 6.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.28 | 9.28 | 9.46 | 9.41 | 9.35 | 9.33
|  | 电导率 | ≤150 | 10.2 | 9.3 | 11.9 | 11.5 | 11.1 | 10.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 32.5 | 29.3 | 35.2 | 30.8 | 31.3 | 30.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 172 | 165 | 209 | 237 | 166 | 163
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.5 | 10.7 | 15.6 | 15.2 | 14.3 | 13.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.5 | 10.7 | 11.8 | 11.3 | 10.6 | 10.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.33 | 1.86 | 1.3 | 1.5 | 1.61 | 1.57
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.6 | 8.9 | 13.8 | 14 | 13.7 | 13.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 13.5 | 14.5 | 14.2 | 13.6 | 13.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.33 | 1.26
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.92 | 硬度 | 78.9 | 总碱度 | 84.5 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 43.5 |  | 45.3 | [5 empty] | 37 |  | 39.1
2#阳床 | [6 empty] | 19.9 |  | 24.2 |  | 21.7
3#阳床 | 48.3 |  | 54.9 |  | 62.1 |  | 62.3
1#阴床 |  | 8 |  | 7.7 |  | 8.2 |  | 8.3 |  | 7.7 |  | 7.6
2#阴床 |  | 6.9 |  | 7 |  |  |  | 7.1 |  | 6.9 |  | 6.8
3#阴床 | [5 empty] | 13.1 |  | 17.4 |  | 16.8 |  | 17.8
12
1#混床 | 1.73 | 12.3 | 2.41 | 11.7 | 2.3 | 11.7 | 2.5 | 12.1 | 1.96 | 11.7 | 1.71 | 12
2#混床 | 2.03 | 10.6 | 2.15 | 10 | 2.1 | 10.1 | 2.24 | 9.8 | 2.11 | 9.5 | 2 | 9.9
3#混床 | 1.96 | 8.5 | 1.9 | 9.1 | 1.75 | 8.5 | 1.85 | 8.7 | 1.78 | 8.7 | 1.75 | 8.2
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 63960 |  |  | 64930 |  |  | 66210 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 63470 |  |  | 64600 |  |  | 65850
| 自用（当班） | 1110 |  |  | 970 |  |  | 1280 |  |  | 3360 | 3420
| 外送（当班） | 1040 |  |  | 1130 |  |  | 1250
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 36 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 36 |  |  | 30 |  |  | 40
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 420 | 380 | 380 | 350 | 320 | 320 | 270 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 390 | 340 | 340 | 290 | 530 | 530 | 490 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2040 |  |  | 1830 |  |  | 1700
| 高位碱槽(mm) | 2340 |  |  | 2230 |  |  | 2140
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 15
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 0:33分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 2:39分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 4:50分中和排水（PH 1#7.2 2# 7.4） |  |  | 13:50分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 16:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 17:46分中和排水（PH 1#7.0 2# 7.6） 19:13分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 冯柳琴 化验：党召超 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.42 | 9.44 | 9.44 | 9.46 | 9.38 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 14.7 | 14.5 | 18.1 | 19.5 | 12.3 | 10.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.2 | 16.5 | 10.5 | 11.2 | 10.1 | 9.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 1.9 | 1.91 | 2.04
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.35 | 9.3 | 9.3 | 9.34 | 9.3 | 9.31
|  | 电导率 | ≤150 | 14.2 | 14 | 8.1 | 8.7 | 10 | 9.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 43.9 | 41.8 | 37.2 | 405 | 39.1 | 35.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 252 | 271 | 328.1 | 240.3 | 455 | 428
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 14.9 | 15.1 | 8.5 | 7.3 | 9 | 9.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 12.6 | 11.4 | 12.2 | 10.1 | 9.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 1.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.7 | 13.2 | 7.7 | 7.4 | 8.3 | 8.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.8 | 18.2 | 6.9 | 6.7 | 10.7 | 8.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.4
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.7 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 84 | 浊度 | 0.1
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 36.6 |  | 42.1 |  | 44.6 |  | 48.4 |  | 30 |  | 31.6
2#阳床 | 33.8 |  | 37 |  | 39.3 |  | 39.2
3#阳床 |  |  | 21.3 | [5 empty] | 24.8 |  | 27.7
1#阴床 |  | 14.3 |  | 19.6 |  | 19.5 |  | 19.3 |  | 19.9 |  | 20.2
2#阴床 |  | 8.1 |  | 7.8 |  | 7.5 |  | 7.65 |  |  |  | 9.8
3#阴床 |  | 50.3 |  |  |  | 22.3 |  | 22.1 |  | 24.8 |  | 25.7
1#混床 | 2.7 | 11.7 | 2.5 | 11.9 | 1.84 | 12.1 | 1.7 | 11.7 | 2.7 | 12.1 | 2.1 | 10.3
2#混床 | 2.3 | 10.2 | 2 | 9.8 | 1.28 | 10.09 | 1.4 | 9.9 | 1.9 | 9.8 | 2 | 9.8
3#混床 | 1.9 | 8.4 |  |  | 1.6 | 8.7 | 1.8 | 8.4 | 1.6 | 8.6 | 1.7 | 8.8
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | (丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 67300 |  |  | 68250 |  |  | 69150 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 66980 |  |  | 67950 |  |  | 69450
| 自用（当班） | 1090 |  |  | 950 |  |  | 900 |  |  | 2940 | 3600
| 外送（当班） | 1130 |  |  | 970 |  |  | 1500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 29 |  |  | 31 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 29 |  |  | 31 |  |  | 38
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 420 | 390 | 360 | 360 | 330 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 410 | 370 | 370 | 300 | 530 | 530 | 480 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1700 |  |  | 1450 |  |  | 1450
| 高位碱槽(mm) | 2140 |  |  | 1960 |  |  | 1960
库存 | 氨水(桶) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 5:45分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 10:06分中和排水（PH 1#7.8 2# 7.1） 11:00分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 13:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 15:20分中和排水（PH 1#7.5 2# 8） |  |  | 18:10分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾凡律 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.38 | 9.42 | 9.37 | 9.31 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.41 | 9.44 | 17.5 | 18.7 | 7.56 | 7.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 14.8 | 10.5 | 11.6 | 11.8 | 15.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.4 | 3.4 | 2.2 | 1.7 | 7.34 | 3.07
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.21 | 9.23 | 9.26 | 9.22 | 9.08 | 9.27
|  | 电导率 | ≤150 | 10 | 10.3 | 7.9 | 7.9 | 6.44 | 6.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 33 | 33.2 | 35.7 | 39.1 | 33.5 | 37.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 286 | 261 | 249.7 | 253.9 | 243 | 172
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.5 | 11 | 9.7 | 8.05 | 9.02 | 8.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.2 | 10.1 | 11.2 | 10.7 | 9.8 | 11.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.4 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.58 | 1.23
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.9 | 9.9 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | 9.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 10 | 8.26 | 9.2 | 12.2 | 14.98
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 0.49 | 0.72
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.88 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.05
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 34.1 | [9 empty] | 42.61
2#阳床 |  |  | 66.2 |  | 34.1 |  | 29.2 |  | 35.3
3#阳床 | 30.2 |  | 31.2 |  | 31.4 |  | 29.8 |  | 33.5 |  | 47.1
1#阴床 |  | 19.4 |  |  |  | 15.2 |  | 9.3 |  | 7.87 |  | 7.91
2#阴床 |  | 7.1 |  | 7.4 |  | 7.1 |  | 6.9 |  | 6.95 |  | 6.8
3#阴床 |  | 24.5 |  | 26.2 |  | 41.5 |  | 13.8 |  | 21.37 |  | 37.2
1#混床 | 2.3 | 11.9 | 2.5 | 11.7 | 1.8 | 12.04 | 2.6 | 11.7 | 2.56 | 12.15 | 2.7 | 12.38
2#混床 | 2.2 | 10.2 | 1.7 | 10.9 | 1.71 | 9.8 | 1.8 | 9.9 | 2.03 | 10.13 | 1.9 | 10.49
3#混床 | 1.8 | 8.4 | 1.4 | 8.7 | 1.42 | 9.05 | 1.2 | 8.3 | 1.27 | 8.4 | 1.8 | 8.44
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 73660 |  |  | 74830 |  |  | 76000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 73620 |  |  | 74800 |  |  | 75750
| 自用（当班） | 1100 |  |  | 1170 |  |  | 1170 |  |  | 3440 | 3110
| 外送（当班） | 980 |  |  | 1180 |  |  | 950
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 33 |  |  | 31 |  |  | 37 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 33 |  |  | 31 |  |  | 37
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 340 | 310 | 310 | 270 | 550 | 550 | 510 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 400 | 360 | 360 | 320 | 550 | 540 | 490 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐 15 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 910 |  |  | 800 |  |  | 680
| 高位碱槽(mm) | 1580 |  |  | 1480 |  |  | 1480
库存 | 氨水(桶) | 15 |  |  | 14 |  |  | 14
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 4:34分再生2#阳床，进酸浓度：3.18%，3.2% 7:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.1 2# 6.8） 10:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 20：01分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 22:00分中和排水（PH 1#7.3 2# 7.5） 23:32分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：党召超
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.2 | 9.38 | 9.36 | 9.28 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.42 | 8.89 | 9.51 | 9.34 | 12.2 | 11.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.54 | 11.6 | 13.2 | 14 | 13.7 | 13.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.07 | 4.97 | 5.55 | 5.12 | 5.2 | 5.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.3 | 9.27 | 9.25 | 9.27 | 9.2 | 9.32
|  | 电导率 | ≤150 | 9.73 | 8.97 | 9.32 | 9.35 | 12.9 | 12.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 47.9 | 54.5 | 36.3 | 34.6 | 21.7 | 25.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 157 | 149 | 98 | 75 | 116 | 102
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.08 | 12.3 | 10.2 | 10.1 | 14.2 | 13.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9 | 10.13 | 11.2 | 8.5 | 9.7 | 9.83
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.04 | 1.36 | 1.21 | 1.42 | 1.1 | 1.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.08 | 10.3 | 11.2 | 10.7 | 14.5 | 14.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.02 | 11.8 | 12.4 | 11.5 | 13.8 | 12.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.95 | 0.83 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.69 | 硬度 | 79.6 | 总碱度 | 76.8 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 41.8 |  | 56
2#阳床 | 27.1 |  | 87 |  | 49.4 |  | 30.9 |  | 32.5 |  | 32.1
3#阳床 |  |  |  |  | 44.9 |  | 47.4 |  | 47.5 |  | 61.3
1#阴床 |  | 7.95 |  | 8.23 |  | 8 |  | 8.1 |  | 8
2#阴床 |  | 6.63 |  | 6.68 |  | 6.6 |  | 6.5 |  | 6.4 |  | 8.6
3#阴床 |  | 18.22 |  | 17.89 | [5 empty] | 22.7 |  | 19.1
1#混床 | 2.31 | 12.4 | 1.69 | 11.72 | 2.47 | 11.5 | 2.59 | 11.8 | 2.1 | 11.3 | 2.3 | 12.1
2#混床 | 1.26 | 10.07 | 1.03 | 10.37 | 1.69 | 9.7 | 1.63 | 9.6 | 1.9 | 9.2 | 1.8 | 9.25
3#混床 | 1.71 | 8.78 | 2.16 | 8.76 | 1.82 | 8.4 | 1.46 | 8.8 | 1.6 | 8.8 | 1.7 | 9
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 77190 |  |  | 78050 |  |  | 79300 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 76740 |  |  | 77790 |  |  | 78970
| 自用（当班） | 1190 |  |  | 860 |  |  | 1250 |  |  | 3300 | 3220
| 外送（当班） | 990 |  |  | 1050 |  |  | 1180
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 31 |  |  | 31 |  |  | 35 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 31 |  |  | 31 |  |  | 35
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 430 | 390 | 380 | 340 | 300 | 290 | 240 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 390 | 330 | 320 | 280 | 600 | 600 | 560 | 520
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点20分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 600 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 560 |  |  | 450 |  |  | 300
| 高位碱槽(mm) | 1260 |  |  | 1150 |  |  | 1030
库存 | 氨水(桶) | 14 |  |  | 14 |  |  | 13
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 1：51分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 4:34分中和排水（PH 1#6.9 2# 8.4） 6:01分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 9:02分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 12:14分中和排水（PH 1#7.5 2# 8.1） 13:31分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 20:00分中和排水（PH 1#7.2 2# 7.5） 20:51分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：陈长灵 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：党召超
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.3 | 9.31 | 9.28 | 9.4 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.76 | 11.21 | 10.51 | 10.45 | 12.1 | 12.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.56 | 10.43 | 12.2 | 11.78 | 11.8 | 12
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.73 | 5.14 | 5.11 | 5.08 | 4.5 | 4.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.38 | 9.36 | 9.35 | 9.33 | 9.41 | 9.39
|  | 电导率 | ≤150 | 12.48 | 12.14 | 12.32 | 12.22 | 12.7 | 12.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 73.3 | 56.1 | 46.8 | 43.3 | 41.4 | 37.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 120 | 113 | 79 | 75 | 130 | 154
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.73 | 12.65 | 11.8 | 10.9 | 11.9 | 12.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.17 | 6.48 | 6.5 | 6.32 | 7.6 | 7.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.34 | 2.31 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.4
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.68 | 10.43 | 10.14 | 10.4 | 12.8 | 12.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 9.94 | 9.1 | 8.6 | 10.2 | 10.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.28 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 2.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.48 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 43.6 |  | 48.6 |  | 74.8 | [5 empty] | 37.8
2#阳床 | 34.5 | [5 empty] | 41.4 |  | 41.9 |  | 43.7
3#阳床 |  |  | 38.1 |  | 39.6 |  | 42.8 |  | 43.8
1#阴床 |  | 7.88 |  | 7.18 |  | 7.8 |  | 7.9 |  | 7.5
2#阴床 |  | 6.75 |  |  |  | 8.8 |  | 8.9 |  | 6.9 |  | 7.1
3#阴床 |  | 19.33 |  | 32.3 |  | 19.5 |  |  |  | 25.4 |  | 14.2
1#混床 | 1.49 | 12.1 | 1.73 | 12.64 | 1.81 | 11.9 | 1.93 | 12.6 | 2.9 | 11.9 | 2.6 | 12
2#混床 | 1.35 | 10.5 | 1.19 | 10.02 | 1.23 | 10 | 1.18 | 9.9 | 2.4 | 9.6 | 2.5 | 10.3
3#混床 | 1.83 | 8.37 | 1.25 | 8.84 | 1.38 | 9.1 |  |  | 2.2 | 8.9 | 1.9 | 8.4
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 80490 |  |  | 81560 |  |  | 82750 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 79900 |  |  | 81170 |  |  | 82280
| 自用（当班） | 1190 |  |  | 1070 |  |  | 1190 |  |  | 3450 | 3310
| 外送（当班） | 930 |  |  | 1270 |  |  | 1110
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 41 |  |  | 34 |  |  | 40 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 41 |  |  | 34 |  |  | 40
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 530 | 480 | 480 | 450 | 420 | 420 | 380 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 520 | 470 | 410 | 410 | 360 | 550 | 550 | 510 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点20分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 150 |  |  | 0 |  |  | 1200
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 900 |  |  | 800
库存 | 氨水(桶) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 3:46分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 6:05分中和排水（PH 1#7.6 2# 6.8） |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#6.9 2# 7.3） 11:30分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 21:00分中和排水（PH 1#6.9 2# 7.1） 22:10分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：鄂忠浒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.49 | 9.4 | 9.49 | 9.46 | 9.34 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.38 | 10.5 | 16.2 | 16.8 | 8.88 | 10.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 13.8 | 8.98 | 12.6 | 9 | 19.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.39 | 6.5 | 2.2 | 3.7 | 5.4 | 6.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.17 | 9.33 | 9.34 | 9.34 | 9.24 | 9.27
|  | 电导率 | ≤150 | 9.68 | 10.9 | 7.7 | 8.1 | 10.2 | 11.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 47.1 | 30.2 | 32.8 | 35.1 | 32.5 | 42.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 460 | 163 | 204 | 195 | 480 | 570
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.43 | 13.8 | 7.5 | 9.3 | 11.5 | 12.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.3 | 10.4 | 5.3 | 11.9 | 7.2 | 19.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.19 | 1.57 | 1.7 | 2.4 | 2.33 | 5.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.57 | 13.1 | 8.9 | 9.7 | 9.6 | 10.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.2 | 13.8 | 8.28 | 10.2 | 9.6 | 18.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.67 | 1.26 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 4.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 42.7 |  | 43.6 |  | 51.4 | [5 empty] | 41.2
2#阳床 | [6 empty] | 56.8 |  | 40.7 |  | 35.7
3#阳床 | 48 |  | 43.6 |  | 52.6 |  | 52.3 |  | 54
1#阴床 | [5 empty] | 14.2 |  | 13.9 |  | 10.2
2#阴床 |  | 6.87 |  | 4.25 |  | 13.8 |  | 15.2 |  | 4.4 |  | 29.6
3#阴床 |  | 15.72 |  | 25.2 |  | 15 |  | 17.9 |  | 4.6 |  | 42.5
1#混床 | 1.83 | 12.32 | 2.5 | 12.54 | 1.7 | 12.1 | 1.7 | 11.5 | 3.64 | 11.8 | 6.24 | 18.2
2#混床 | 1.2 | 10.51 | 1.83 | 10.54 | 2.2 | 9.9 | 1.9 | 10.7 | 2.42 | 13 | 6.31 | 17.8
3#混床 | 1.52 | 8.9 | 1.39 | 9.22 | 1.8 | 8.7 | 2.1 | 8.5 | 2.23 | 8.7 | 4.64 | 16.9
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 83750 |  |  | 85130 |  |  | 86380 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 83160 |  |  | 84080 |  |  | 85150
| 自用（当班） | 1000 |  |  | 1380 |  |  | 1250 |  |  | 3630 | 2870
| 外送（当班） | 880 |  |  | 920 |  |  | 1070
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 39 |  |  | 44 |  |  | 40 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 39 |  |  | 44 |  |  | 40
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 290 | 260 | 260 | 230 | 500 | 500 | 460 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 390 | 310 | 310 | 260 | 530 | 530 | 490 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点20分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550 mm液位 ，加强液5L |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1050 |  |  | 950 |  |  | 830
| 高位碱槽(mm) | 490 |  |  | 360 |  |  | 200
库存 | 氨水(桶) | 13 |  |  | 12 |  |  | 12
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 2:00分再生1#混床，进碱浓度：3.0%，2.9% 进酸浓度：2.8%，2.9% 5:00分中和排水（PH 1#6.9 2# 7.1） |  |  | 9:30分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 11:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 14:30分中和排水（PH 1#7.3 2# 7.5） |  |  | 16:00分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% 18:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 20:40分中和排水（PH 1#6.88 2# 7.12） 21:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：鄂忠浒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.33 | 9.41 | 9.26 | 9.23 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.8 | 9.5 | 16.4 | 18.06 | 11.2 | 10.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 28.2 | 24.7 | 15.4 | 14.5 | 16.5 | 18.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.2 | 5.3 | 7.1 | 6.8 | 5.7 | 5.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.3 | 9.32 | 9.22 | 9.3 | 9.03 | 9.42
|  | 电导率 | ≤150 | 10.2 | 10.1 | 7.4 | 8.8 | 10.3 | 10.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 38.6 | 41.5 | 45.2 | 42.7 | 39.6 | 38.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 326 | 368 | 280.8 | 291.5 | 450 | 829
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.4 | 10.5 | 6.5 | 7.2 | 8.1 | 9.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.2 | 20.6 | 13.7 | 13.2 | 18.9 | 16.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.6 | 3.32 | 1.8 | 2.1 | 2.41 | 2.34
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.1 | 9.7 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 9.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.3 | 18.5 | 12.4 | 12.1 | 17 | 19.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.1 | 3.79 | 0.95 | 1.3 | 2.4 | 2.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 41.71 |  | 43.3 |  | 48.8 | [5 empty] | 36.6
2#阳床 | 40.59 | [5 empty] | 16.8 |  | 33.9
3#阳床 |  |  | 80.5 |  | 52 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.9
1#阴床 | [9 empty] | 32.1 |  | 24.6
2#阴床 |  | 14.5 |  | 17.55 |  | 17.5 |  | 16.7 |  | 17.4 |  | 27.7
3#阴床 |  | 26.1 |  | 35.4 |  | 32.2 |  | 31.9 |  | 31.3
1#混床 | 4.26 | 20.9 |  |  |  |  | 1.6 | 18.4 | 3.5 | 15.6 | 3.2 | 11.9
2#混床 | 5.08 | 12.9 | 4.22 | 18.4 | 1.1 | 11.9 | 0.8 | 11.5 | 2.4 | 12.3 | 2.1 | 12.4
3#混床 | 2.11 | 12.6 | 3.06 | 16.9 | 1.5 | 10.9 | 1.7 | 10.7 | 2 | 10.8
4#混床

## 27日
项目 |  | (丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 87070 |  |  | 87190 |  |  | 87350 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 86460 |  |  | 87890 |  |  | 89250
| 自用（当班） | 690 |  |  | 120 |  |  | 160 |  |  | 970 | 4100
| 外送（当班） | 1310 |  |  | 1430 |  |  | 1360
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 60 | 60 | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# |  | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 60 | 60 |  | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 390 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 600 |  |  | 480 |  |  | 480
| 高位碱槽(mm) | 110 |  |  | 2010 |  |  | 2010
库存 | 氨水(桶) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 0:05分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% 2:10分中和排水（PH 1#7.7 2# 7.5） 5:35分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% 2：00停加药泵 |  |  | 11:50分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% 14:20分中和排水（PH 1#7.1 2# 7.5）
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 化验：党召超 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.35
|  | 电导率 | ≤150 | 12.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 41.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 826
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.78 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 39 |  | 44.5 |  |  |  | 31.9 |  | 34.9 |  | 36
2#阳床 | 35.3 |  | 37.8 |  | 43.3
3#阳床 |  |  |  |  | 43.9 |  | 46.3 |  | 50.8 |  | 50.87
1#阴床 |  | 20.5 |  | 20.8 |  | 20.08 |  | 19.5 |  | 20.5 |  | 20.8
2#阴床 |  | 28.1 |  | 31.5 |  | 29.1 |  | 28.7 |  | 31.8 |  | 32.1
3#阴床 |  | 32.5 |  | 55.5 |  | 55.8 |  | 56.8 |  | 59 |  | 60.8
1#混床 | 2.8 | 11.8 | 2.6 | 11.6 | 1.3 | 11.5 | 1.97 | 11.3 | 2 | 11.5 | 1.7 | 11.4
2#混床 | 2.4 | 12.4 | 2.1 | 12.3 | 1.82 | 12.03 | 1.45 | 12.1 | 1.9 | 11.9 | 1.36 | 12.3
3#混床 | 1.9 | 11.3 | 1.8 | 11.4 | 1.9 | 11.2 | 1.3 | 11.2 | 1.7 | 11.3 | 1.59 | 11.31
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 87920 |  |  | 89000 |  |  | 90330 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 90500 |  |  | 91850 |  |  | 92890
| 自用（当班） | 570 |  |  | 1080 |  |  | 1330 |  |  | 2980 | 3640
| 外送（当班） | 1250 |  |  | 1350 |  |  | 1040
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 41 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 330 | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 500 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点 35 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 250 | 190 | 190 | 470 | 530 | 530 | 470 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 20 点 58 分，向槽加磷酸盐 kg，加强液 3 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 330 |  |  | 200 |  |  | 2400
| 高位碱槽(mm) | 2010 |  |  | 1900 |  |  | 1780
库存 | 氨水(桶) | 12 |  |  | 12 |  |  | 11
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 1:30分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% 4:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 7:10分中和排水（PH 1#7.7 2# 7.4） |  |  | 11:50分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% |  |  | 16:33分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 19:20分中和排水（PH 1#6.7 2# 8.4） 20:03分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 22:41分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 化验：党召超 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | [5 empty] | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | [5 empty] | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | [5 empty] | 9.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | [5 empty] | 18.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | [5 empty] | 4.38
| 炉水 | 硬度 | 参考 | [5 empty] | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | [5 empty] | 9.17
|  | 电导率 | ≤150 | [5 empty] | 10.78
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | [5 empty] | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | [5 empty] | 47.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | [5 empty] | 890
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | [5 empty] | 9.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | [5 empty] | 19.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | [5 empty] | 2.82
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | [5 empty] | 9.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | [5 empty] | 19.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | [5 empty] | 1.92
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 42.5 |  | 43.2 |  | 33.8 |  | 36.2 |  | 70.1
2#阳床 |  |  |  |  | 36.8 |  | 39 |  | 41.8
3#阳床 | 55.2 |  | 57.4 | [7 empty] | 48.5
1#阴床 |  | 20.8 |  | 19.5 |  | 20.83 |  | 20.5 |  | 20.28
2#阴床 |  | 32.9 |  | 32.4 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 30.9 |  | 31.1
3#阴床 |  | 62.2 |  | 63.7 |  | 35.1 |  | 36.1 |  | 36.8 |  | 37.1
1#混床 | 2.1 | 11.6 | 2.4 | 11.9 | 1.8 | 11.2 | 15 | 11.05 | 1.36 | 11.02 | 1.49 | 11.08
2#混床 | 1.8 | 12.1 | 2 | 12.4 | 1.2 | 12.1 | 1.9 | 11.7 | 1.13 | 12.21 | 1.37 | 12.17
3#混床 | 1.5 | 11.2 | 1.4 | 10.8 | 2.5 | 11.4 | 2.4 | 11.2 | 1.74 | 11.66 | 1.99 | 11.91
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 91390 |  |  | 92670 |  |  | 93900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 94050 |  |  | 95040 |  |  | 96000
| 自用（当班） | 1060 |  |  | 1280 |  |  | 1230 |  |  | 3570 | 3110
| 外送（当班） | 1160 |  |  | 990 |  |  | 960
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 41 |  |  | 42 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 390 | 350 | 340 | 320 | 300 | 300 | 250 | 540
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 51 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 360 | 320 | 310 | 270 | 540 | 540 | 500 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2250 |  |  | 2100 |  |  | 1950
| 高位碱槽(mm) | 1700 |  |  | 1500 |  |  | 1400
库存 | 氨水(桶) | 11 |  |  | 11 |  |  | 10
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 1:00分中和排水（PH 1#7.8 2# 7.11） 2:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9% |  |  | 13:00分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% 15:25分中和排水（PH 1#7.1 2# 7.3） |  |  | 16:57分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 19:20分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% 21:45分中和排水（PH 1#6.83 2# 8.9）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：党召超 |  |  | 中控：曾俊文 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.41 | 9.46 | 9.5 | 9.39 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.1 | 9.9 | 10.2 | 9.7 | 11.1 | 7.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.9 | 18.6 | 19.3 | 18.9 | 18.6 | 15
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.25 | 3.33 | 4.17 | 3.91 | 4.25 | 5.13
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.44 | 9.5 | 9.51 | 9.49 | 96.56 | 9.42
|  | 电导率 | ≤150 | 10.15 | 10.6 | 10.3 | 9.4 | 9.55 | 11.52
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 42.1 | 39.3 | 44.7 | 41.9 | 53.3 | 56.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 420 | 460 | 480 | 500 | 427 | 760
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.38 | 9.2 | 9.4 | 10.1 | 8.8 | 11.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 19.6 | 18.5 | 13.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.17 | 1.98 | 1.79 | 1.64 | 2.19 | 1.81
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.68 | 9.55 | 9.8 | 10.7 | 9.4 | 11.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.3 | 22.1 | 24.5 | 29.9 | 19.8 | 21.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.93 | 1.3 | 1.42 | 1.51 | 0.93 | 2.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.7 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 29.4 |  | 34.3 |  | 38.48 |  | 27.1
2#阳床 | 41 |  | 28.3 |  | 31.5 |  | 33.8 |  | 77
3#阳床 | 53.7 |  | 51.1 | [7 empty] | 35.05
1#阴床 |  | 18.7 |  | 17.5 |  | 17.9 |  | 17.3 |  | 17.65 |  | 17
2#阴床 |  |  |  | 19.1 |  |  |  | 40.2 |  | 26.33 |  | 24.05
3#阴床 |  | 39.6 |  | 39.8 |  | 40.7 | [5 empty] | 36.75
1#混床 | 1.99 | 11.1 | 1.87 | 11.1 | 2.37 | 11.7 | 2.16 | 11.6 | 2.78 | 10.88 | 1.9 | 10.8
2#混床 | 1.63 | 13.4 | 1.71 | 12.4 | 2.15 | 12.1 | 1.84 | 11.8 | 1.93 | 11.69 | 1.73 | 11.73
3#混床 | 1.16 | 12.3 | 1.23 | 12.1 | 1.98 | 12.3 | 1.73 | 12.5 |  |  | 1.2 | 12.31
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 95150 |  |  | 96400 |  |  | 97700 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 97150 |  |  | 98000 |  |  | 98950
| 自用（当班） | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 1300 |  |  | 3800 | 2950
| 外送（当班） | 1150 |  |  | 850 |  |  | 950
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 42 |  |  | 42 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 42 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 540 | 500 | 460 | 460 | 430 | 410 | 410 | 370 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 430 | 390 | 390 | 350 | 550 | 550 | 510 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 25 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1850 |  |  | 1850 |  |  | 1580
| 高位碱槽(mm) | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 1230
库存 | 氨水(桶) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 00:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 13:35分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 16:20分中和排水（PH 1#7.1 2# 7.3） 17:25分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 19:40分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 21:40分中和排水（PH 1#7.1 2# 7.3） 22:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：党召超 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.37 | 9.46 | 9.41 | 9.47 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.3 | 10.4 | 13.5 | 13.3 | 12.5 | 10.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.3 | 13.7 | 13.4 | 14.1 | 15.4 | 14.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.6 | 3.7 | 8.8 | 7.5 | 6.8 | 5.12
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.52 | 9.5 | 9.32 | 9.38 | 9.44 | 9.55
|  | 电导率 | ≤150 | 8.9 | 9 | 13.3 | 13.1 | 10.1 | 11.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 43.2 | 37.6 | 45.1 | 42.4 | 41.4 | 44.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 680 | 600 | 180 | 220 | 190 | 220
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.9 | 9 | 14.2 | 14.5 | 10.2 | 10.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.5 | 14.6 | 8.8 | 9.2 | 10.7 | 11.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 1.55
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.8 | 8.9 | 12.3 | 13.6 | 11.4 | 11.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.2 | 18.4 | 15.9 | 15.4 | 14.3 | 14.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.2 | 2.1 | 4.6 | 3.5 | 2.6 | 2.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 32.18 |  | 34.26
2#阳床 | 65.8 |  | 38.2 |  | 46.3 |  | 47.7 |  | 58.8
3#阳床 | 36.8 |  | 43.3 |  | 39.3 |  | 38.1 |  |  |  | 46.1
1#阴床 |  | 17.2 |  | 17.1 |  | 17.2 |  | 16.8 |  | 19.1 |  | 17.94
2#阴床 |  | 24.2 |  | 23.8 |  | 24.2 |  | 23.8 |  | 26.62
3#阴床 |  | 36.2 |  | 38.8 |  | 39.8 |  | 39.9 |  |  |  | 27.78
1#混床 | 2.11 | 10.9 | 2.37 | 10.7 | 2.5 | 10.8 | 2.7 | 10.6 | 2.16 | 11.72 | 2.14 | 10.76
2#混床 | 2.32 | 12.1 | 2.13 | 11.9 | 2.3 | 11.7 | 2.5 | 11.8 | 2.25 | 11.69 | 2.03 | 11.26
3#混床 | 1.64 | 12.3 | 1.46 | 12.9 | 2 | 12.6 | 1.8 | 13 |  |  | 1.94 | 12.3
4#混床

## 31日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 98960 |  |  | 100120 |  |  | 101470 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 99720 |  |  | 100500 |  |  | 101290
| 自用（当班） | 1260 |  |  | 1160 |  |  | 1350 |  |  | 3770 | 2340
| 外送（当班） | 770 |  |  | 780 |  |  | 790
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 41 |  |  | 42 |  |  | 41 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 41 |  |  | 42 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 270 | 530 | 530 | 500 | 470 | 470 | 430 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 14 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 |  | 340 | 340 | 290 | 530 | 530 | 480 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1460 |  |  | 1460 |  |  | 1310
| 高位碱槽(mm) | 1130 |  |  | 1130 |  |  | 970
库存 | 氨水(桶) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 2:22分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 5:27分中和排水（PH 1#6.91 2# 8.85） 6:43分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% | [5 empty] | 17:50分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 20:17分中和排水（PH 1#7.5 2# 7.6） 21:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 23:17分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：党召超
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.47 | 9.43 | 9.42 | 9.36 | 9.32 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.29 | 9.49 | 14.6 | 17.2 | 16.6 | 18.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.8 | 13.24 | 12.4 | 13.7 | 13.5 | 15.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.47 | 3.07 | 3.4 | 4.4 | 4.8 | 4.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.6 | 9.7 | 9.45 | 9.69 | 9.64 | 9.63
|  | 电导率 | ≤150 | 11.53 | 12.52 | 9.7 | 10.8 | 11.5 | 12
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 86.2 | 90.2 | 82.5 | 78.8 | 73.7 | 72.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 230 | 210 | 266 | 281 | 165 | 142
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.96 | 11.13 | 7.4 | 7.9 | 13.6 | 14.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.2 | 12.6 | 10.9 | 11.3 | 14.2 | 16.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.94 | 3.01 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.8 | 13.7 | 7.1 | 7.5 | 12.9 | 14.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 16.6 | 12.1 | 14.6 | 12.1 | 14
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.47 | 2.21 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 37.6 | [9 empty] | 40.1
2#阳床 |  |  | 85 |  | 45.6 |  | 44.6 |  | 50.2 |  | 50.3
3#阳床 | 51.9 |  | 53.7 |  | 58.7 |  | 52.8 |  | 56.1
1#阴床 |  | 17.1 |  |  |  | 22.2 |  | 17.1 |  | 16.6 |  | 17
2#阴床 |  | 16.6 |  | 17.1 |  | 19.8 |  | 16.9 |  | 16.7 |  | 17.5
3#阴床 |  | 27.9 |  | 29.1 |  | 13.9 |  | 29.09 |  | 30.1
1#混床 | 2.09 | 10.84 | 1.83 | 10.51 | 1.8 | 10.5 | 1.6 | 10.6 | 2.7 | 10.4 | 2.4 | 10.7
2#混床 | 1.51 | 11.86 | 1.4 | 11.82 | 1.6 | 12.6 | 2.1 | 11.8 | 2.5 | 11.8 | 2.2 | 11.4
3#混床 | 1.9 | 10.56 | 1.67 | 15.1 | 1.5 | 14.8 | 2.7 | 15.2 | 1.8 | 14.3
4#混床