## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计）
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 330 |  |  | 330 |  |  | 330 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 2050 |  |  | 3950 |  |  | 5800
| 自用（当班） | 330 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 330 | 5800
| 外送（当班） | 2050 |  |  | 1900 |  |  | 1850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1580 |  |  | 1580 |  |  | 1580
| 高位碱槽(mm) | 1260 |  |  | 3260 |  |  | 3130
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 0:01分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 2:22分中和排水，PH 1# 7.01,PH 2# 6.89 5:02分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% | [5 empty] | 18:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 20:20分中和排水，PH 1# 6.98,PH 2# 6.95 22:31分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.04 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 73.5 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 9.26 |  | 9.9 |  | 11.4 |  | 13.37 |  | 13.31
2#阳床 | 59.1
3#阳床 | 29.2 |  | 39 |  | 27.55 |  | 31.25 |  | 28.41 |  | 30.09
1#阴床 |  |  |  | 15.6 |  | 16.2 |  | 14.4 |  | 15.05 |  | 17.94
2#阴床 |  | 43.1 |  | 42 |  | 41.5 |  | 42.3 |  | 41.96 |  | 41.09
3#阴床 |  | 17.7 |  | 17.9 |  | 17.3 |  | 17.6 |  | 17.65 |  | 28.65
1#混床 | 1.27 | 9.09 | 1.93 | 9.38 | 1.69 | 9.1 | 1.41 | 9 | 1.73 | 9.23 | 1.32 | 9.09
2#混床 | 1.39 | 8.8 | 2.14 | 8.05 | 1.22 | 8.7 | 0.87 | 8.3 | 1.15 | 8.39 | 1.08 | 8.74
3#混床 | 2.45 | 10 | 3.1 | 10.3 | 1.97 | 10.5 | 2.06 | 10.2 | 2.36 | 10.13 | 1.97 | 10.1
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 650 |  |  | 1230 |  |  | 1640 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 7900 |  |  | 9650 |  |  | 11750
| 自用（当班） | 320 |  |  | 580 |  |  | 410 |  |  | 1310 | 5950
| 外送（当班） | 2100 |  |  | 1750 |  |  | 2100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1460 |  |  | 1250 |  |  | 1250
| 高位碱槽(mm) | 3000 |  |  | 2940 |  |  | 2940
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 00;50分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 04:20分中和排水，PH 1# 6.65,PH 2# 6.04 06:05分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 09:05分再生3#阳床，进酸浓度：2.85%，3.0% 10:48分中和排水，PH 1# 6.92,PH 2# 7.01
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.69 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 47.45 | [5 empty] | 11.4 |  | 12.56 |  | 14.76
2#阳床 |  |  | 87.22 |  | 80.9 |  | 79.8 |  | 80.68 |  | 86.7
3#阳床 | 30.09 |  | 31.6 |  | 64.06
1#阴床 |  |  |  | 16.3 |  | 16.2 |  | 15.9 |  | 14.2 |  | 16.5
2#阴床 |  | 75.52 | [5 empty] | 53.5 |  | 52.4 |  | 57.6
3#阴床 |  | 27.48 |  | 26.44 |  | 26.1 |  | 26.7 |  | 24.7 |  | 26
1#混床 | 1.73 | 9.23 | 1.84 | 8.59 | 3.03 | 8.59 | 1.79 | 8.88 | 2.06 | 9.2 | 2.47 | 9.7
2#混床 | 1.14 | 8.27 | 1.03 | 7.83 | 2.37 | 8.25 | 0.96 | 7.52 | 1.37 | 8.1 | 1.69 | 8.5
3#混床 | 2.5 | 10.04 | 2.04 | 9.87 | 3.29 | 10.19 | 2.37 | 9.69 | 1.81 | 10 | 2.26 | 10.3
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 2854 |  |  | 2929 |  |  | 2929 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 13650 |  |  | 15500 |  |  | 17200
| 自用（当班） | 1214 |  |  | 75 |  |  | 0 |  |  | 1289 | 5450
| 外送（当班） | 1900 |  |  | 1850 |  |  | 1700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1130 |  |  | 1130 |  |  | 950
| 高位碱槽(mm) | 2940 |  |  | 2740 |  |  | 2740
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 00:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 04:05分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 8：40分中和排水，PH 1# 7.2,PH 2# 7.44 13:53分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 16:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。18:35分中和排水，PH 1# 7.5 ， PH 2# 7.8
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控：左邓欢 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 15.63 |  | 16.61 |  | 17.6 |  | 35.1
2#阳床 | [8 empty] | 82.6 |  | 62.85
3#阳床 | 94.1 |  | 27.84 |  | 28.3 |  | 27.8 |  | 28.36 |  | 34.38
1#阴床 |  | 16.49 |  | 17.36 |  | 17.1 |  | 18.5 |  | 18.5 |  | 17.9
2#阴床 |  | 63.37 |  | 61.05 |  | 57.5
3#阴床 |  | 27.49 |  |  |  | 20.2 |  | 24.5 |  | 23.7 |  | 23.1
1#混床 | 1.94 | 8.68 | 2.04 | 8.61 | 0.86 | 8.9 | 0.85 | 9.2 | 1.68 | 9.2 | 1.33 | 9
2#混床 | 1.73 | 7.78 | 1.89 | 7.7 | 0.79 | 8.07 | 0.92 | 9.5 | 1.26 | 8.1 | 0.84 | 8.3
3#混床 | 1.65 | 9.95 |  |  | 1.2 | 10.1 | 0.94 | 10.6 | 2.04 | 10.4 | 1.75 | 10.1
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 2929 |  |  | 3580 |  |  | 5100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 19170 |  |  | 21050 |  |  | 22200
| 自用（当班） | 0 |  |  | 651 |  |  | 1520 |  |  | 2171 | 5000
| 外送（当班） | 1970 |  |  | 1880 |  |  | 1150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 950 |  |  | 810 |  |  | 650
| 高位碱槽(mm) | 2740 |  |  | 2740 |  |  | 2570
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 10:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 16:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 18:00分中和排水，PH 1# 7.1 ， PH 2# 6.93 20:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.7 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 12.6 |  | 15.7 |  | 17.1
2#阳床 | 63.08 |  | 68.9 |  | 69.6 |  | 70 |  | 76.3
3#阳床 | 32.93 |  | 33.2 |  | 32.5 | [5 empty] | 22.5
1#阴床 |  | 17.94 |  | 18.8 |  | 18.2 |  | 20.4 |  |  |  | 13.6
2#阴床 | [7 empty] | 18.5 |  | 33.8 |  | 35.3
3#阴床 |  | 23.44 |  | 23.7 |  | 23.2 |  | 25.5 |  | 24.3 |  | 25.1
1#混床 | 1.57 | 9.07 | 1.34 | 9.2 | 0.86 | 9.3 | 0.94 | 9.1 | 2.3 | 9.38 | 1.39 | 9.52
2#混床 | 1.21 | 8.36 | 1.08 | 8.9 | 0.96 | 8.6 | 0.88 | 8.9 | 0.91 | 8.28 | 1.28 | 8.07
3#混床 | 2.38 | 10.24 | 1.72 | 10.2 | 1.3 | 10.1 | 1.1 | 10.2 | 1.84 | 10.3 | 2.54 | 10.42
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 5120 |  |  | 5390 |  |  | 5400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 24130 |  |  | 25950 |  |  | 27800
| 自用（当班） | 20 |  |  | 270 |  |  | 10 |  |  | 300 | 5600
| 外送（当班） | 1930 |  |  | 1820 |  |  | 1850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 650 |  |  | 540 |  |  | 540
| 高位碱槽(mm) | 2570 |  |  | 2460 |  |  | 2460
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 12:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 15:00分中和排水，PH 1# 7.3 ， PH 2# 7.5
操作者签名： |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 17.94 |  | 18.1 |  | 18.2
2#阳床 | [6 empty] | 35.1 |  | 87.4 |  | 58.6
3#阳床 | 24.88 |  | 27.5 |  | 25.09 |  | 27.8 |  | 26.6 |  | 27.3
1#阴床 |  | 14.18 |  | 13.6 |  | 13.1 |  | 18.5 |  | 14.18 |  | 15.6
2#阴床 |  | 35.88 |  | 35.3 |  | 33.4 |  | 35 |  | 37.6 |  | 38.2
3#阴床 |  | 25.88 |  | 24.5 |  | 24.4 |  | 24.5 |  | 25.3 |  | 23.9
1#混床 | 2.16 | 9.11 | 1.84 | 9.1 | 0.77 | 9.08 | 0.85 | 9.2 | 1.57 | 9.26 | 0.94 | 9.66
2#混床 | 1.43 | 8.07 | 1.12 | 8.5 | 0.82 | 8.2 | 0.92 | 9.5 | 1.03 | 8.3 | 0.83 | 7.99
3#混床 | 2.71 | 10.45 | 1.95 | 10.3 | 1.2 | 9.9 | 0.94 | 10.6 | 2.36 | 9.98 | 1.25 | 10.19
4#混床

## 6日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 6250 |  |  | 6250 |  |  | 6463 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 29900 |  |  | 31500 |  |  | 33100
| 自用（当班） | 850 |  |  | 0 |  |  | 213 |  |  | 1063 | 5300
| 外送（当班） | 2100 |  |  | 1600 |  |  | 1600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 540 |  |  | 1810 |  |  | 1650
| 高位碱槽(mm) | 2460 |  |  | 2350 |  |  | 2250
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 10:37分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 12:16分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 16:13分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 18:41分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 14.7 |  | 22.57 |  | 19.15
2#阳床 | 50.67 |  | 68.63 |  | 66.6 |  |  |  | 78.47 |  | 81.77
3#阳床 | 25.16 |  | 30.03 |  | 27.3 |  | 28.7
1#阴床 |  | 13.29 |  | 14.47 |  | 14.4 |  | 17.1 |  | 19.97 |  | 16.49
2#阴床 |  | 33.54 |  | 38.19 |  | 39.6 |  |  |  | 87.38 |  | 35
3#阴床 |  | 25.15 |  | 26.04 |  | 26.1 | [5 empty] | 36.17
1#混床 | 0.98 | 9.17 | 1.32 | 9.32 | 1.69 | 9.6 | 1.48 | 9.2 | 1.28 | 9.4 | 1.41 | 8.88
2#混床 | 1.18 | 8.77 | 1.76 | 8.45 | 1.25 | 8.3 | 1.09 | 8.5 | 0.82 | 8.42 | 0.87 | 8.24
3#混床 | 1.87 | 10.54 | 2.01 | 10.68 | 2.37 | 10.4 |  |  | 1.12 | 10.24 | 1.3 | 10.59
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 6600 |  |  | 6720 |  |  | 7770 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 34800 |  |  | 36700 |  |  | 38930
| 自用（当班） | 137 |  |  | 120 |  |  | 1050 |  |  | 1307 | 5830
| 外送（当班） | 1700 |  |  | 1900 |  |  | 2230
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1650 |  |  | 1520 |  |  | 1380
| 高位碱槽(mm) | 2250 |  |  | 2140 |  |  | 2140
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 6：14分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 14:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 16:59分中和排水，PH 1#6.2 ， PH 2#6.8 22:15分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：梁霞 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 20.88 |  | 24.31 |  | 27.7 |  | 59
2#阳床 | 55.64 |  | 61.4 |  | 71.4 |  | 65.1 |  | 62.5 |  | 72.6
3#阳床 | [8 empty] | 14.69 |  | 31.77
1#阴床 |  | 21.36 |  | 23.15 |  | 24.1 |  | 27.4 |  | 23.43 |  | 24.31
2#阴床 |  | 54.85 |  | 68 |  | 12 |  | 24 |  | 17.07 |  | 17.94
3#阴床 |  | 33.74 |  | 37.62 |  | 38.4 |  | 70.5 |  | 60.47 |  | 53.92
1#混床 | 1.45 | 9.11 | 1.21 | 9.29 | 0.94 | 9.4 | 0.9 | 9.6 | 1.63 | 9.31 | 1.78 | 9.14
2#混床 | 1.76 | 8.76 | 1.42 | 8.88 | 0.81 | 8.6 | 0.88 | 8.4 | 2.18 | 8.24 | 2.24 | 8.3
3#混床 | 1.58 | 10.24 | 1.98 | 10.45 | 1.2 | 10.1 | 1.1 | 10.5 | 3.6 | 10.3 | 2.96 | 10.13
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 8890 |  |  | 9530 |  |  | 9790 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 41300 |  |  | 43450 |  |  | 45180
| 自用（当班） | 1120 |  |  | 640 |  |  | 260 |  |  | 2020 | 6250
| 外送（当班） | 2370 |  |  | 2150 |  |  | 1730
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1380 |  |  | 1380 |  |  | 1200
| 高位碱槽(mm) | 2140 |  |  | 2140 |  |  | 2030
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 | [7 empty] | 19:03分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 21:20分中和排水，PH 1#6.46 ， PH 2#6.85 23:11分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.4 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 16 |  | 27.1 |  | 18.5 |  | 18.9 |  | 21.6
2#阳床
3#阳床 |  |  | 34.5 |  | 40.5 |  | 31.6 |  | 34.4 |  | 34.2
1#阴床 |  |  |  | 24.8 |  | 25.1 |  | 24.4 |  | 28.9 |  | 28.6
2#阴床 |  |  |  | 19.4 |  | 20.4 |  | 17.08 |  | 22.2
3#阴床 |  |  |  | 53.8 |  | 53.4 |  | 52.3 |  | 60.4
1#混床 |  |  | 0.87 | 9.23 | 0.9 | 9.3 | 0.84 | 9.2 | 1.59 | 12.7 | 1.34 | 12.2
2#混床 |  |  | 0.92 | 8.22 | 0.95 | 8.07 | 0.91 | 8.02 | 1.27 | 11.3 | 1.02 | 11.3
3#混床 |  |  | 1.23 | 10.04 | 0.98 | 10.1 | 1.1 | 10.2 | 1.91 | 13.7
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 9900 |  |  | 9900 |  |  | 9910 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 46950 |  |  | 48580 |  |  | 50130
| 自用（当班） | 110 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 120 | 4950
| 外送（当班） | 1770 |  |  | 1630 |  |  | 1550
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1070 |  |  | 1070 |  |  | 950
| 高位碱槽(mm) | 1900 |  |  | 1830 |  |  | 1720
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 2:42分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 5:10分中和排水，PH 1#6.93 ， PH 2#6.85 7:32分再生3#阳床，进酸浓度：2.85%，2.9% |  |  | 10：10分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 12:20分中和排水，PH 1#7.4 、 2#7.55 |  |  | 19:36分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 21:05分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 23:30分中和排水，PH 1# 7.1 ， PH 2# 6.93
操作者签名： |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蒙广年 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.42 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 87 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 15.1 |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 20.8 |  | 22.5
2#阳床 |  |  | 84.7 |  | 82.6 |  | 82.6 |  | 85.3
3#阳床 | [10 empty] | 19.9
1#阴床 |  |  |  | 27.78 |  | 23.4 |  | 26.9 |  | 23.4 |  | 56.1
2#阴床 |  |  |  | 31.5 |  | 28.8 |  | 28.4 |  | 31.5
3#阴床 | [5 empty] | 37.9 |  | 37.1 |  | 38.1
1#混床 |  |  | 1.57 | 11.34 | 0.89 | 11.3 | 0.96 | 11.8 | 1.36 | 11.1 | 1.08 | 11.4
2#混床 |  |  | 0.95 | 10.62 | 0.91 | 11.08 | 1.04 | 10.6 | 1.12 | 10.7 | 0.99 | 10.1
3#混床 |  |  |  |  | 1.2 | 12.6 | 1.7 | 12.8 | 1.97 | 12.9
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 10280 |  |  | 10550 |  |  | 11660 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 51870 |  |  | 53480 |  |  | 55400
| 自用（当班） | 370 |  |  | 270 |  |  | 1110 |  |  | 1750 | 5270
| 外送（当班） | 1740 |  |  | 1610 |  |  | 1920
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 950 |  |  | 800 |  |  | 800
| 高位碱槽(mm) | 1720 |  |  | 1580 |  |  | 1580
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 00:52分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 9:35分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 11:15分，中和排水，PH 6.83， PH 2# 6.93 |  |  | 22:05分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.89 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 83 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 25.12 |  | 31.9
2#阳床 | [6 empty] | 91 |  | 80.29 |  | 76.79
3#阳床 |  |  | 26.97 |  | 26 |  | 26.8 |  | 25.94 |  | 29.86
1#阴床 |  |  |  | 61.92 |  | 61.3 |  | 62.79 |  | 55.44 |  | 58.45
2#阴床 |  |  |  | 24.88 |  | 25.2 |  | 26.62 |  | 31.28 |  | 34.43
3#阴床 |  |  |  | 25.75 |  | 24.3 |  | 23.1 |  | 73.4
1#混床 |  |  | 2.3 | 11.2 | 1.78 | 11.28 | 2.08 | 11.17 | 1.77 | 10.29 | 1.49 | 10.88
2#混床 |  |  | 1.77 | 10.42 | 2.16 | 10.33 | 0.87 | 10.27 | 0.94 | 10.88 | 1.22 | 10.16
3#混床 |  |  | 2.06 | 12.36 | 1.59 | 12.41 | 2.31 | 12.15 | 2.28 | 11.29
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 11810 |  |  | 12530 |  |  | 13330 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 57050 |  |  | 58150 |  |  | 59100
| 自用（当班） | 150 |  |  | 720 |  |  | 800 |  |  | 1670 | 3700
| 外送（当班） | 1650 |  |  | 1100 |  |  | 950
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 680 |  |  | 680 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 1580 |  |  | 1390 |  |  | 1390
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 4:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 8:30分，中和排水，PH 7.22， PH 2# 7.5 10:30分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 22:13分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.2 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 20.2 |  | 20.8 |  | 22.6 |  | 25
2#阳床 |  |  | 81.25
3#阳床 |  |  | 28.14 |  | 28.9 |  | 29.3 |  | 30.4 |  | 31.77
1#阴床 |  |  |  | 59.32 |  | 58.7 |  | 58.1 |  | 59.6 |  | 60.2
2#阴床 |  |  |  | 31.5
3#阴床 |  |  |  | 66.26 |  | 53.1 |  | 50.3 |  | 48.3 |  | 45.3
1#混床 |  |  | 1.32 | 10.75 | 0.96 | 10.6 | 1.1 | 10.6 | 1.65 | 10.8 | 1.92 | 11
2#混床 |  |  | 1.19 | 10.68 | 0.85 | 9.6 | 0.91 | 9.8 | 1.14 | 10.2 | 1.3 | 9.6
3#混床 |  |  | 1.94 | 11.78 | 1.2 | 11.6 | 1.4 | 11.8 | 2.16 | 11.9 | 1.87 | 11.6
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 13330 |  |  | 13405 |  |  | 13640 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 61060 |  |  | 62950 |  |  | 64500
| 自用（当班） | 0 |  |  | 75 |  |  | 235 |  |  | 310 | 5400
| 外送（当班） | 1960 |  |  | 1890 |  |  | 1550
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1750 |  |  | 1750 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 1260 |  |  | 1260 |  |  | 1260
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 0:16分中和排水，PH 7.22， PH 2# 7.5 1:53分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 4:02分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 6:28分中和排水，PH 1# 7.3 ， PH 2# 6.89 | [5 empty] | 17:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.4 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 26.1 | [9 empty] | 18.8
2#阳床 | 80.9 |  | 98.3 |  | 92.6 |  | 84.1 |  | 91.2
3#阳床 |  |  | 18.1 |  | 24.3 |  | 25.5 |  | 20.5 |  | 21.6
22
1#阴床 | [5 empty] | 25.7 |  | 21.1 |  | 26.3 |  | 25.7
2#阴床 |  | 23.7 |  | 23.4 |  | 24.5 |  | 22.6 |  | 24.2 |  | 23.7
3#阴床 |  | 89.8 |  | 70.8 |  | 70.02 |  | 65.4 |  | 71.8 |  | 65.68
1#混床 | 2.17 | 10.5 | 2.06 | 10.3 | 0.9 | 10.45 | 0.84 | 10.3 | 1.59 | 10.33 | 0.97 | 10.56
2#混床 | 1.43 | 9.4 | 1.57 | 9.3 | 0.8 | 9.3 | 0.89 | 9.7 | 0.79 | 9.75 | 1.86 | 9.4
3#混床 | 2.31 | 12.7 | 2.53 | 11.6 | 1.2 | 11.49 | 1.5 | 11.5 | 2.47 | 11.34 | 2.86 | 11.49
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 13640 |  |  | 13640 |  |  | 13900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 66100 |  |  | 67880 |  |  | 69400
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 260 |  |  | 260 | 4900
| 外送（当班） | 1600 |  |  | 1780 |  |  | 1520
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1600 |  |  | 1480 |  |  | 1480
| 高位碱槽(mm) | 1170 |  |  | 1040 |  |  | 1040
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 4:15分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 6:30分中和排水，PH 1#6.93 ， PH 2#6.85 |  |  | 8:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 13:45分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 15:55分中和排水，PH 1#7.1 ， PH 2#7.5
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.1 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 21.6 |  | 24.3 |  | 24.5 |  | 78.2
2#阳床 | [8 empty] | 89 |  | 71
3#阳床 | 21.8 |  | 22.9 |  | 21.7 |  | 22.05 |  | 25.17 |  | 22.3
1#阴床 |  | 27.2 |  | 27.4 |  | 27.2 |  | 28.07 |  | 29.5 |  | 27.49
2#阴床 |  | 25.1 |  | 24.5
3#阴床 |  | 63.6 |  |  |  | 33.2 |  | 27.4 |  | 30.1 |  | 28.07
1#混床 | 1.75 | 10.4 | 1.42 | 10.3 | 0.94 | 11.8 | 0.98 | 10.73 | 0.93 | 10.47 | 1.29 | 10.24
2#混床 | 1.81 | 9.3 | 1.58 | 9.9 | 0.88 | 9.5 | 0.9 | 9.61 | 1.31 | 9.38 | 1.14 | 9.32
3#混床 | 2.69 | 11.6 |  |  | 0.99 | 10.5 | 0.84 | 11.8 | 1.86 | 11.86 | 2.11 | 11.86
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 13900 |  |  | 14760 |  |  | 15218 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 71200 |  |  | 73050 |  |  | 75220
| 自用（当班） | 0 |  |  | 860 |  |  | 458 |  |  | 1318 | 5820 | 7138
| 外送（当班） | 1800 |  |  | 1850 |  |  | 2170
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1480 |  |  | 1400 |  |  | 1250
| 高位碱槽(mm) | 1040 |  |  | 2870 |  |  | 2870
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 | [7 empty] | 17:55分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：蒙广年 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 85.7 |  | 21.1 |  | 10.17 |  | 23.38
2#阳床 | 55.3 |  | 68.94 |  | 23.7 |  | 27
3#阳床 | 22.57 |  | 24.25 | [5 empty] | 20.3 |  | 19.04
1#阴床 |  | 28 |  | 29.22 |  | 28.4 |  |  |  | 17.11 |  | 17.07
2#阴床 | [5 empty] | 29.5 |  | 27.6 |  | 19.54 |  | 20.54
3#阴床 |  | 29.2 |  | 30.9 |  | 29.2 |  | 30.1 |  | 30.33 |  | 31.54
1#混床 | 1.69 | 10.4 | 1.77 | 10.42 | 0.8 | 10.3 | 0.92 | 10.2 | 1.7 | 10.12 | 2.1 | 10.73
2#混床 | 1.47 | 9.3 | 1.36 | 9.26 | 0.94 | 9.03 | 0.98 | 9.07 | 2.16 | 9.12 | 1.73 | 9.38
3#混床 | 2.17 | 11.2 | 2.28 | 11.4 | 1.1 | 11.1 | 1.2 | 1.1 | 1.78 | 11.26 | 2.33 | 11.63
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 16350 |  |  | 16360 |  |  | 16710 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 77100 |  |  | 78960 |  |  | 80630
| 自用（当班） | 1132 |  |  | 10 |  |  | 350 |  |  | 1492 | 5410
| 外送（当班） | 1880 |  |  | 1860 |  |  | 1670
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1250 |  |  | 1140 |  |  | 1140
| 高位碱槽(mm) | 2870 |  |  | 2760 |  |  | 2660
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 5:45分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 8:20分中和排水，PH 1#7.3 ， PH 2#7.3 10:05分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 14:21分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 16:20分中和排水，PH 1#7.3 ， PH 2#7.3 17:50分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：蒙广年 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.2 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 76 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 23.55 |  | 45.7
2#阳床 |  |  |  |  | 11.8 |  | 15.1 |  | 84 |  | 90
3#阳床 | 19 |  | 18.25 |  | 18.3 |  | 26.2 |  | 20.02 |  | 20.66
1#阴床 |  | 16.5 |  | 17.4 |  | 18.7 |  | 19.1 |  | 20.54 |  | 21.41
2#阴床 |  | 20.6 |  | 21.7 |  | 18.7 |  | 18.5 |  | 42.5
3#阴床 |  | 30.3 |  | 31.4 |  | 32.3 |  |  |  | 35.8 |  | 35.88
1#混床 | 1.06 | 10.5 | 0.9 | 10.6 | 62 | 10.3 | 0.9 | 10.1 | 1.12 | 10.87 | 1.06 | 10.33
2#混床 | 1.45 | 9.4 | 1.65 | 9.6 | 0.84 | 9.8 | 0.77 | 9.4 | 1.25 | 9.31 | 1.13 | 9.55
3#混床 | 1.77 | 11.3 | 2.34 | 11.5 | 1 | 11.5 |  |  | 1.63 | 11.46 | 1.44 | 11.55
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 17000 |  |  | 17280 |  |  | 17280 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 82130 |  |  | 84000 |  |  | 85650
| 自用（当班） | 290 |  |  | 280 |  |  | 0 |  |  | 570 | 5020
| 外送（当班） | 1500 |  |  | 1870 |  |  | 1650
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 980 |  |  | 980 |  |  | 850
| 高位碱槽(mm) | 2540 |  |  | 2540 |  |  | 2470
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 2:51分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 5:20分中和排水，PH 1#7.0 ， PH 2#6.9 | [5 empty] | 17:01分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 18:34分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 20:55分中和排水，PH 1# 7.3 ， PH 2# 6.89
操作者签名： |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 16.6 |  | 19.6 |  | 20.3 |  | 42.1
2#阳床 | 17.9 | [9 empty] | 89.4
3#阳床 | 20.78 |  | 21.03 |  | 19.9 |  | 19.2 |  | 21.6 |  | 20.6
1#阴床 |  | 23.15 |  | 24.2 |  | 21.9 |  | 22.4 |  | 21.7
2#阴床 | [11 empty] | 26.4
3#阴床 |  | 35.88 |  | 36.6 |  | 35.01 |  | 36.7 |  | 35.3 |  | 37.3
1#混床 | 0.87 | 10.39 | 1.26 | 11.57 | 0.92 | 10.5 | 1.14 | 10.8 | 1.38 | 10.4 | 1.05 | 10.1
2#混床 | 0.91 | 9.58 | 0.83 | 9.87 | 0.88 | 9.5 | 0.95 | 9.42 | 1.16 | 9.3 | 0.97 | 9.2
3#混床 | 1.37 | 10.59 | 1.89 | 11.43 | 1.5 | 11.02 | 1.47 | 11.1 | 1.87 | 11.3 | 1.34 | 11.1
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 17420 |  |  | 17550 |  |  | 17780 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 87300 |  |  | 89150 |  |  | 91060
| 自用（当班） | 140 |  |  | 130 |  |  | 230 |  |  | 500 | 5410
| 外送（当班） | 1650 |  |  | 1850 |  |  | 1910
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 0 |  |  | 42 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 850 |  |  | 720 |  |  | 650
| 高位碱槽(mm) | 2470 |  |  | 2360 |  |  | 2360
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 9:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 12:30分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 15:10分中和排水，PH 1# 7.05 ， PH 2# 7.71 |  |  | 18:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.43 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 13.8 |  | 14.7 |  | 16.3
2#阳床 | 86.6 |  | 75.9 |  | 53.7 | [5 empty] | 71.7
3#阳床 | 21.93 |  | 20.83 |  | 19.9 |  | 19.1 |  | 63.6
1#阴床 | [7 empty] | 39.3 |  | 39.1 |  | 39.6
2#阴床 |  | 41.09 |  | 41.09 |  | 40.6
3#阴床 |  | 37.33 |  | 37.62 |  | 37.4 |  | 39.5 |  | 38.7 |  | 39.3
1#混床 | 1.29 | 10.13 | 1.83 | 10.59 | 0.94 | 10.4 | 0.98 | 10.9 | 1.05 | 10.5 | 1.12 | 10.4
2#混床 | 0.87 | 9.32 | 1.19 | 9.38 | 0.73 | 9.8 | 1.04 | 9.7 | 1.16 | 9.1 | 1.09 | 9.2
3#混床 | 1.56 | 11.46 | 1.21 | 11.4 | 1.3 | 11.5 | 1.2 | 11.4 | 1.58 | 11.4 | 1.64 | 11.5
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 18220 |  |  | 18560 |  |  | 18740 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 93000 |  |  | 94820 |  |  | 96700
| 自用（当班） | 440 |  |  | 340 |  |  | 180 |  |  | 960 | 5640
| 外送（当班） | 1940 |  |  | 1820 |  |  | 1880
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 35 |  |  | 35 |  |  | 29 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 480 |  |  | 2760 |  |  | 2700
| 高位碱槽(mm) | 2300 |  |  | 2200 |  |  | 2200
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 01:57分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 04:57分中和排水，PH 1# 6.89 ， PH 2# 7.04 07:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 14:54分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 16:40分中和排水，PH 1# 8.3 ， PH 2# 7.2 19:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 72 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 16.2 |  | 28.36 | [5 empty] | 20.47 |  | 23.73
2#阳床 | 2.33 |  | 20.1 |  | 73.1 |  | 78.4
3#阳床 |  |  |  |  | 16.2 |  | 17.8 |  | 18.65 |  | 20.3
1#阴床 |  | 40.7 |  | 41.09 |  | 39.6 |  | 41.9 |  | 20.4 |  | 16.2
2#阴床 |  |  |  | 18.52 |  | 18.8 |  | 18.8 |  |  |  | 17.9
3#阴床 |  | 40.2 | [7 empty] | 40.7 |  | 35.8
1#混床 | 2.13 | 10.59 | 2.77 | 9.95 | 0.91 | 10.3 | 0.85 | 10.2 | 1.33 | 10.2 | 1.28 | 10.5
2#混床 | 1.78 | 9.43 | 1.63 | 9.26 | 0.99 | 9.5 | 0.92 | 9.1 | 0.85 | 9.8 | 1.05 | 9.6
3#混床 | 2.64 | 11.83 | [6 empty] | 2.16 | 11.7 | 1.96 | 12
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 18747 |  |  | 18870 |  |  | 18870 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 98630 |  |  | 100480 |  |  | 102300
| 自用（当班） | 7 |  |  | 123 |  |  | 0 |  |  | 130 | 5600
| 外送（当班） | 1930 |  |  | 1850 |  |  | 1820
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 41 |  |  | 34 |  |  | 35 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2700 |  |  | 2570 |  |  | 2570
| 高位碱槽(mm) | 2200 |  |  | 2100 |  |  | 2100
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:40分中和排水，PH 1# 7.9 ， PH 2# 7.4 10:38分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蒙广年 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.4 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 72 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 23.65 |  | 41.67
2#阳床 |  |  |  |  | 60.1 |  | 57 |  | 12.3 |  | 13.96
3#阳床 | 17.32 |  | 22.11 |  | 20.2 |  | 23.1 |  | 22.4 |  | 22.97
1#阴床 |  | 15.45 |  | 16.49 |  | 22.6 |  | 23.3 |  | 19.1 |  | 19.4
2#阴床 |  | 18.02 |  | 18.81 |  |  |  | 31
3#阴床 |  | 32.3 |  | 36.46 |  | 30.7 |  |  |  | 35.8 |  | 37.3
1#混床 | 1.32 | 10.75 | 1.21 | 10.76 | 0.88 | 10.2 | 0.91 | 10.5 | 1.06 | 10.5 | 1.47 | 10.3
2#混床 | 1.04 | 10.7 | 1.1 | 10.73 | 0.92 | 9.5 | 0.95 | 9.44 | 0.87 | 9.9 | 1.16 | 9.2
3#混床 | 1.63 | 12.04 | 1.72 | 12.01 | 1.1 | 11.4 | 1.4 | 10.9 | 1.87 | 11.6 | 2.17 | 11.4
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 18870 |  |  | 19297 |  |  | 19297 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 104240 |  |  | 106050 |  |  | 107860
| 自用（当班） | 0 |  |  | 427 |  |  | 0 |  |  | 427 | 5560
| 外送（当班） | 1940 |  |  | 1810 |  |  | 1810
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 41 |  |  | 34 |  |  | 35 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2440 |  |  | 2440 |  |  | 2320
| 高位碱槽(mm) | 2000 |  |  | 1900 |  |  | 1900
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 01:14分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 03:50分中和排水，PH 1# 6.89 ， PH 2# 7.04 5:24分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 7:23分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 9:20分中和排水，PH 1# 6.89 ， PH 2# 7.04 |  |  | 20:45分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.3%。
操作者签名： |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.69 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 11.3 |  | 10.65 |  | 11.34 |  | 16.8 |  | 120
2#阳床 | 26.5
3#阳床 | 23.6 |  | 23.8 |  | 23.26 |  | 23.15 |  | 23.2 |  | 22.9
1#阴床 |  | 19.9
2#阴床 |  |  |  | 17.6 |  | 17.36 |  | 17.36 |  | 17.36 |  | 16.8
3#阴床 |  | 39.3 |  | 32.9 |  | 29.22 |  | 30.09 |  | 29.5 |  | 31
1#混床 | 1.35 | 10.7 | 1.41 | 10.9 | 1.22 | 10.76 | 1.19 | 10.56 | 2.26 | 10.62 | 1.81 | 10.76
2#混床 | 1.12 | 9.5 | 0.87 | 10.2 | 1.06 | 10.59 | 10.4 | 10.62 | 1.19 | 9.46 | 0.92 | 9.58
3#混床 | 2.07 | 11.3 | 1.89 | 11.9 | 1.43 | 11.63 | 1.52 | 11.49 | 2.33 | 11.6 | 2.17 | 11.75
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 19297 |  |  | 19609 |  |  | 20500 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 109550 |  |  | 111100 |  |  | 113440
| 自用（当班） | 0 |  |  | 312 |  |  | 891 |  |  | 1203 | 5580
| 外送（当班） | 1690 |  |  | 1550 |  |  | 2340
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 41 |  |  | 34 |  |  | 35 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2320 |  |  | 1900 |  |  | 1730
| 高位碱槽(mm) | 1900 |  |  | 1700 |  |  | 1700
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 08:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 分中和排水，PH 1# 6.89 ， PH 2# 7.04 11:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 14:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.3%。 |  |  | 17:32分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.3%。
操作者签名： |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 9.3 |  | 10.65 |  | 14.7
2#阳床 | 5.1 |  | 5.9 |  | 6.2 |  | 7.1 |  | 30.5
3#阳床 | 22.9 |  | 23.1 |  | 24.9 | [5 empty] | 18.27
1#阴床 | [5 empty] | 17.6 |  | 20.2 |  | 18.8 |  | 19.97
2#阴床 |  | 16.4 |  | 17.1 |  |  |  | 30.9 |  | 29.5 |  | 32.1
3#阴床 |  | 31.5 |  | 58.6 | [5 empty] | 26 |  | 27.2
1#混床 | 1.36 | 10.5 | 0.94 | 10.3 | 0.96 | 10.1 | 0.99 | 10.2 | 0.83 | 10.27 | 1.37 | 10.88
2#混床 | 1.12 | 8.8 | 0.83 | 9 | 0.84 | 9.1 | 0.92 | 9.03 | 0.91 | 9.11 | 1.13 | 9.17
3#混床 | 1.97 | 11.1 | 1.25 | 11 |  |  |  |  | 1.34 | 11.31 | 2.02 | 11.6
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 20500 |  |  | 20730 |  |  | 21066 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 115000 |  |  | 116840 |  |  | 118800
| 自用（当班） | 0 |  |  | 230 |  |  | 336 |  |  | 566 | 5360 | 5926
| 外送（当班） | 1560 |  |  | 1840 |  |  | 1960
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 35 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1730 |  |  | 1580 |  |  | 1580
| 高位碱槽(mm) | 1700 |  |  | 1580 |  |  | 1450
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 9:31分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 12:10分中和排水，PH 1# 6.9 ， PH 2# 7.3 13:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%。 15:20分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 18:27分中和排水，PH 1# 6.6 ， PH 2# 6.1
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：蒙广年 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 12.54 |  | 13.66 |  | 14.3
2#阳床 | [6 empty] | 16.2 |  | 13.54 |  | 14.12
3#阳床 | 19.77 |  | 20.08 |  | 22.5 |  | 22.9 |  | 20.54 |  | 23.73
1#阴床 |  | 18.45 |  | 19.97 |  | 19.85 |  | 20.3 |  | 20.54 |  | 20.25
2#阴床 |  | 30.11 |  | 31.83 |  | 31.1
3#阴床 |  | 25.74 |  | 26.04 |  | 27.6 |  |  |  | 22.86 |  | 23.73
1#混床 | 1.22 | 10.54 | 1.35 | 10.59 | 0.8 | 10.5 | 1.2 | 11.03 | 1.16 | 10.3 | 1.63 | 10.73
2#混床 | 1.17 | 9.77 | 1.66 | 9.69 | 0.99 | 9.1 | 1.5 | 9.4 | 2.04 | 9.11 | 1.79 | 8.94
3#混床 | 1.94 | 10.98 | 1.74 | 11.6 | 0.96 | 11.3 |  |  | 1.93 | 11.05 | 2.1 | 11.4
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 21200 |  |  | 21225 |  |  | 21255 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 120650 |  |  | 122620 |  |  | 124470
| 自用（当班） | 134 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 189 | 5670
| 外送（当班） | 1850 |  |  | 1970 |  |  | 1850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1450 |  |  | 1450 |  |  | 1450
| 高位碱槽(mm) | 1450 |  |  | 1450 |  |  | 1450
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 5:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：梁霞 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.2 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 76 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 12.8 |  | 13.1 |  | 13.43 |  | 14.7
2#阳床 | 26.8 |  | 89.6
3#阳床 | 20.47 |  | 23.09 |  | 24.4 |  | 22.5 |  | 22.57 |  | 23.73
1#阴床 |  | 23.4 |  | 20.5 |  | 20.1 |  | 20.2 |  | 20.54 |  | 20.54
2#阴床
3#阴床 |  | 21.4 |  | 23.7 |  | 23.4 |  | 24.5 |  | 23.73 |  | 24.31
1#混床 | 1.23 | 10.4 | 1.67 | 10.7 | 0.91 | 10.5 | 1.1 | 10.4 | 1.12 | 10.47 | 1.04 | 10.56
2#混床 | 1.68 | 9.2 | 1.45 | 9.6 | 1.2 | 9.7 | 1.2 | 9.2 | 1.3 | 9.17 | 1.12 | 9.58
3#混床 | 1.8 | 11.6 | 2.3 | 11.4 | 1.5 | 11.2 | 1.48 | 11.4 | 1.25 | 11.43 | 1.33 | 11.4
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 21255 |  |  | 21360 |  |  | 21360 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 126260 |  |  | 128050 |  |  | 129700
| 自用（当班） | 0 |  |  | 105 |  |  | 0 |  |  | 105 | 5230
| 外送（当班） | 1790 |  |  | 1790 |  |  | 1650
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1310 |  |  | 1060 |  |  | 1060
| 高位碱槽(mm) | 1340 |  |  | 1260 |  |  | 1260
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 3:07分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 5:06分中和排水，PH 1# 6.9 ， PH 2# 7.3 6:24分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9%。 |  |  | 9:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 12:20分中和排水，PH 1# 7.3 ， PH 2# 7.3 13：50分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9%。
操作者签名： |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.4 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 76 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 14.58 | [5 empty] | 13.1 |  | 13.8 |  | 14.7
2#阳床 | 28.2 |  | 29.8 |  | 13.1 |  | 14.4 |  | 13.1 |  | 14.8
3#阳床
1#阴床 |  | 20.83 | [5 empty] | 28.5 |  | 29.5 |  | 29.7
2#阴床 |  |  |  | 19.97 |  | 17.3 |  | 17.2 |  | 19.9 |  | 19.1
3#阴床 |  | 24.59 |  | 24.8 |  | 25.1 |  |  |  | 33.8 |  | 33.5
1#混床 | 2.36 | 10.88 | 1.39 | 10.59 | 1.04 | 10.5 | 0.99 | 10 | 1.38 | 10.4 | 1.14 | 10.5
2#混床 | 1.12 | 9.32 | 1.51 | 9.55 | 1.1 | 9.5 | 1.1 | 9.1 | 1.16 | 9.4 | 0.96 | 9.2
3#混床 | 1.97 | 11.6 | 2.71 | 11.26 | 1.3 | 11.2 |  |  | 1.87 | 11.3 | 1.52 | 11.2
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 21860 |  |  | 21860 |  |  | 22200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 130970 |  |  | 132860 |  |  | 134580
| 自用（当班） | 500 |  |  | 0 |  |  | 340 |  |  | 840 | 4880
| 外送（当班） | 1270 |  |  | 1890 |  |  | 1720
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1060 |  |  | 960 |  |  | 860
| 高位碱槽(mm) | 1260 |  |  | 1140 |  |  | 1060
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:48分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 12:10分中和排水，PH 1# 7.1 ， PH 2# 7.5 13:54分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9%。 |  |  | 18:24分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 20:48分中和排水，PH 1# 7.1 ， PH 2# 7.5 22:03分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9%。
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蒙广年 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 84 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 16.03 |  | 16.2 |  | 16.61 |  | 18.3 |  | 21.1
2#阳床 | 16.03 |  | 17.2 |  | 18.8 | [5 empty] | 31.3
3#阳床 | [6 empty] | 13.04 |  | 16.2 |  | 18.2
1#阴床 |  | 30.09 |  | 30.38 |  | 30.09 |  | 31.5 |  | 31.8 |  | 32.4
2#阴床 |  | 19.39 |  | 20.54 | [5 empty] | 16.4 |  | 17
3#阴床 |  | 33.28 |  | 34.4 |  | 35.8 |  | 35.4 |  | 36.1
1#混床 | 0.97 | 10.68 | 1.34 | 10.45 | 1.04 | 10.5 | 0.95 | 10.2 | 1.12 | 10.5 | 1.08 | 10.4
2#混床 | 0.86 | 9.4 | 1.12 | 9.4 | 1.2 | 9.2 | 1.06 | 9.02 | 1.36 | 9.7 | 1.57 | 9.5
3#混床 | 1.53 | 11.43 | 1.93 | 11.28 | 1.43 | 11.3 | 1.17 | 11.2 | 1.24 | 11.4
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 中 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 22200 |  |  | 22200 |  |  | 22200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 136400 |  |  | 137800 |  |  | 139000
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4420
| 外送（当班） | 1820 |  |  | 1400 |  |  | 1200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 860 |  |  | 860 |  |  | 860
| 高位碱槽(mm) | 1060 |  |  | 1060 |  |  | 920
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 | [7 empty] | 17:46分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 20:30分中和排水（PH 1# 7.5 ， PH 2# 7.7）22:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 22:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.86 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 83 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 21.82
2#阳床 | 15.97 |  | 18.23 |  | 18.46 |  | 19.62 |  | 48.6
3#阳床 | 98.4 |  | 22.4 |  | 23.09 |  | 23.78 |  | 25.64 |  | 86.1
1#阴床 |  | 31.82 |  | 32.41 |  | 33.56 |  | 33.56 |  | 34.8 |  | 18.5
2#阴床 |  | 17.36 |  | 17.65 |  | 17.07 |  | 17.36 |  | 19.5 |  | 78.4
3#阴床 |  | 28.06 |  | 30.38 |  | 28.56 |  | 29.22 |  | 30.4
1#混床 | 1.17 | 10.59 | 1.58 | 10.56 | 1.79 | 10.6 | 1.26 | 10.73 | 1.36 | 10.4 | 1.65 | 10.6
2#混床 | 0.93 | 9.43 | 1.26 | 9.09 | 1.41 | 9.4 | 0.87 | 9.23 | 1.15 | 9.6 | 0.92 | 9.2
3#混床 | 1.62 | 11.54 | 1.14 | 11.11 | 1.34 | 11.75 | 1.59 | 11.26 | 1.89 | 11.2
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 22390 |  |  | 22850 |  |  | 23110 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 140850 |  |  | 142000 |  |  | 143750
| 自用（当班） | 190 |  |  | 460 |  |  | 260 |  |  | 910 | 4750
| 外送（当班） | 1850 |  |  | 1150 |  |  | 1750
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 650 |  |  | 2910 |  |  | 2910
| 高位碱槽(mm) | 800 |  |  | 2670 |  |  | 2670
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 00:15分中和排水（PH 1# 7.5 ， PH 2# 7.7）01:54分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 04:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 9:00分中和排水（PH 1# 6.59 ， PH 2# 7.20）
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蒙广年 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.53 | 硬度 | 74 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 23.55 |  | 25.75 |  | 26.16 |  |  |  | 26.6 |  | 28.07
2#阳床 |  |  |  |  | 62.85 |  | 22.86 |  | 19 |  | 19.5
3#阳床 |  |  | 24.94 |  | 27.31 |  | 27.03 |  | 29.17 |  | 31.89
1#阴床 |  | 17.07 |  | 15.05 |  | 16.49 |  | 16.2 |  | 17 |  | 16.2
2#阴床 | [9 empty] | 43.4 |  | 20.5
3#阴床 |  |  |  | 24.59 |  | 24.88 |  | 26.33 |  | 26 |  | 24.8
1#混床 | 1.12 | 10.62 | 1.24 | 10.68 | 1.74 | 10.71 | 1.38 | 10.88 | 1.55 | 10.6 | 1.74 | 10.9
2#混床 | 1.04 | 9.66 | 1.15 | 9.38 | 1.29 | 9.4 | 1.61 | 9.46 | 1.2 | 9.2 | 1.48 | 9.4
3#混床 |  |  | 1.63 | 11.45 | 2.31 | 11.46 | 1.59 | 11.17 | 1.93 | 11.3 | 2.15 | 11.5
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 23110 |  |  | 23112 |  |  | 23580 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 145300 |  |  | 147140 |  |  | 148300
| 自用（当班） | 0 |  |  | 2 |  |  | 468 |  |  | 470 | 4550
| 外送（当班） | 1550 |  |  | 1840 |  |  | 1160
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2750 |  |  | 2510 |  |  | 2510
| 高位碱槽(mm) | 2580 |  |  | 2580 |  |  | 2500
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 2:07分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 3:58分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 6:30 分中和排水（PH 1# 6.59 ， PH 2# 7.20） |  |  | 12:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 16:10分中和排水（PH 1# 6.81 PH 2# 7.0） 17:47分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾俊文 化验：陈卓 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 72 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 28.4 | [7 empty] | 16.9 |  | 18.8
2#阳床 | 21.1 |  | 22.9 |  | 22.51 |  | 24.94
3#阳床 | 32.9 |  | 35.3 |  | 32.06 |  | 81.94 |  | 20.83 |  | 26.97
1#阴床 |  | 16.2 |  | 17.3 |  | 16.2 |  | 16.49 |  | 18.52 |  | 17.4
2#阴床 |  | 20.8 |  | 20.5 |  | 20.54 |  | 20.54 |  | 20.83 |  | 21.4
3#阴床 |  | 25.7
1#混床 | 1.47 | 10.5 | 1.66 | 10.1 | 1.36 | 10.19 | 1.26 | 10.47 | 0.95 | 10.71 | 1.39 | 10.69
2#混床 | 1.32 | 9.2 | 1.18 | 9.3 | 1.09 | 9.32 | 1.11 | 9.52 | 0.87 | 9.38 | 1.17 | 9.46
3#混床 | 2.05 | 11.2
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 23580 |  |  | 23580 |  |  | 24010 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 149970 |  |  | 151580 |  |  | 152800
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 430 |  |  | 430 | 4500
| 外送（当班） | 1670 |  |  | 1610 |  |  | 1220
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2510 |  |  | 2460 |  |  | 2260
| 高位碱槽(mm) | 2500 |  |  | 2370 |  |  | 2270
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 11:11分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 13:30分中和排水（PH 1# 6.59 ， PH 2# 7.20）14:54分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 17:07分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。19:11 分中和排水（PH 1# 6.91 ， PH 2# 7.24）
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 19.9 |  | 20.4 |  | 21.12
2#阳床 | [6 empty] | 49.48 |  | 18.75 |  | 17.7
3#阳床 | 25.6 |  | 25.6 |  | 28.94 |  | 27.14 |  | 27.21 |  | 30.3
1#阴床 |  | 17.3 |  | 17 |  | 17.65 |  |  |  | 16.2 |  | 15.1
2#阴床 |  | 21.7 |  | 22.2 |  | 22.28 |  | 29.22
3#阴床 | [7 empty] | 32.41 |  | 30.09 |  | 29.5
1#混床 | 1.52 | 10.7 | 1.26 | 10.6 | 1.41 | 10.59 | 1.37 | 10.88 | 1.29 | 11.05 | 1.66 | 11.17
2#混床 | 1.29 | 9.5 | 1.07 | 9.4 | 1.19 | 9.66 | 1.2 | 9.32 | 1.08 | 9.29 | 0.97 | 9.26
3#混床 | [6 empty] | 1.94 | 12.64 | 1.87 | 11.49 | 1.46 | 11.72
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 24010 |  |  | 24320 |  |  | 24443 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 154480 |  |  | 155880 |  |  | 157600
| 自用（当班） | 0 |  |  | 310 |  |  | 123 |  |  | 433 | 4800
| 外送（当班） | 1680 |  |  | 1400 |  |  | 1720
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2260 |  |  | 2260 |  |  | 2260
| 高位碱槽(mm) | 2270 |  |  | 2270 |  |  | 2270
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 3:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 | [5 empty] | 21:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：秦忠文 |  |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.4 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 13.83 |  | 14.2 |  | 15.7
2#阳床 | 21.24 | [7 empty] | 29.28 |  | 23.4
3#阳床 | 30.96 |  | 32.7 |  | 32.4 |  | 28.7 |  | 27.7 |  | 29.57
1#阴床 |  | 15.05 |  | 15.6 |  | 15.8 |  | 14.4 |  | 15.92 |  | 15.91
2#阴床 | [9 empty] | 18.51 |  | 38.19
3#阴床 |  | 29.51 |  | 30.6 |  | 28.9 |  | 31.5 |  | 28.98
1#混床 | 1.78 | 10.85 | 1.36 | 11.1 | 1.23 | 11.05 | 1.18 | 11.11 | 2.33 | 11.11 | 1.92 | 11.2
2#混床 | 1.22 | 9.69 | 1.47 | 9.4 | 0.98 | 9.81 | 1.02 | 9.46 | 1.17 | 9.72 | 1.63 | 9.61
3#混床 | 2.05 | 11.69 | 1.75 | 11.8 | 2.25 | 11.72 | 1.87 | 11.89 | 2.03 | 11.86
4#混床

## 31日
项目 |  | (丙)夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 24450 |  |  | 24730 |  |  | 24815 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 159100 |  |  | 160860 |  |  | 162580
| 自用（当班） | 7 |  |  | 280 |  |  | 85 |  |  | 372 | 4980
| 外送（当班） | 1500 |  |  | 1760 |  |  | 1720
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1900 |  |  | 1900 |  |  | 1750
| 高位碱槽(mm) | 2150 |  |  | 2070 |  |  | 2070
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 0:10分中和排水（PH 1# 6.9 ， PH 2# 7.20） 2:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9%。 |  |  | 12:30分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 20:30分中和排水（PH 1# 6.8 ， PH 2# 7.1） 22:27分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9%。 22:19分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控： 鄂忠浒 化验：梁霞 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.1 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 36.8 |  | 12.67 |  | 14.87
2#阳床 | 14.18 |  | 15.53 |  | 14.1
3#阳床 | 28.07 |  | 27.55 |  | 29.2 |  | 25.1 |  | 23.78
1#阴床 |  | 16.2 |  | 15.7 |  | 16.2 |  | 16.4 |  | 17.07 |  | 17.65
2#阴床 |  | 34.5 |  | 39.3 |  | 39.6 |  | 40.5 |  |  |  | 23.44
3#阴床 |  |  |  | 32.1 |  | 37.9 |  | 27.4 |  | 27.78
1#混床 | 1.26 | 10.6 | 1.54 | 10.3 | 1.12 | 11.1 | 1.06 | 10.8 | 1.14 | 11.26 | 1.32 | 12.18
2#混床 | 1.07 | 9.6 | 0.86 | 9.4 | 1.25 | 9.6 | 1.13 | 9.5 | 1.09 | 9.46 | 1.66 | 9.55
3#混床 |  |  | 2.17 | 12 | 1.63 | 12.3 | 1.44 | 12 | 1.47 | 12.01
4#混床