## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 825 |  |  | 1750 |  |  | 1846
| 外送 | 980 |  |  | 1750 |  |  | 1863
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 49 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 500 | 470 | 470 | 430 | 390 | 390 | 350 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 3 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 420 | 340 | 340 | 500 | 450 | 450 | 380 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 05 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1970 |  |  | 1970 |  |  | 1970
| 高位碱槽(mm) | 1360 |  |  | 1360 |  |  | 1360
库存 | 氨水(桶) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
| NaOH(瓶) | 123 |  |  | 121 |  |  | 121
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 00:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 03:50分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗2#过滤器 |  |  | 清洗3#过滤器 18:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 20:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 易东星 化验：劳俊儒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.12 | 9.06 | 9.33 | 9.24 | 9.1 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.88 | 12.64 | 9.14 | 9.34 | 14.16 | 17.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16 | 12.1 | 12.3 | 11.8 | 12.3 | 17.14
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.82 | 1.27 | 3.67 | 2.57 | 6.79 | 5.78
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 26 | 28.8 | 26.9 | 29.3 | 27.8 | 42.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.28 | 4.7 | 4.82 | 4.91 | 4.77 | 4.69
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.11 | 7.4 | 7.15 | 7.73 | 12.1 | 13.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 460 | 380 | 360 | 400 | 460 | 480
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.3 | 8.53 | 13.14 | 11.94 | 14.39 | 22.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 10.4 | 13.9 | 13.5 | 16.9 | 14.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.85 | 0.99 | 1.35 | 1.03 | 2.6 | 2.39
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.75 | 9.47 | 8.21 | 7.96 | 12.28 | 17.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.7 | 24.8 | 3.7 | 8.6 | 16.2 | 13.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.18 | 1.55 | 0.4 | 0.56 | 7.86 | 5.69
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.31 | 9.21 | 9.25 | 9.36 | 9.37 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.42 | 9.76 | 9.75 | 8.77 | 10.14 | 11.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 9.7 | 9.7 | 6 | 9.2 | 13.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.02 | 1.15 | 1.8 | 1.23 | 4.32 | 6.97
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 1.92 |  | 36.3 |  | 36 |  | 5.75 |  | 1.1
2#阳床 | 13.2 |  | 14 |  | 6.91 |  | 1.02 |  | 41.2
3#阳床 | 53.3 | [9 empty] | 22.5
1#阴床 |  | 13.3 |  | 7.7 |  | 9.9 |  | 10.4 |  | 16.3 |  | 15.9
2#阴床 |  | 57 |  | 37.9 |  | 27.9 |  | 41.8 |  | 45.8
3#阴床 | [11 empty] | 77.2
1#混床 | 5.2 | 5.7 | 1.69 | 4.7 | 1.51 | 4.8 | 1.04 | 5.5 | 12.3 | 9.4 | 14.1 | 9.3
2#混床 | 1.22 | 4.5 | 1.6 | 3.5 | 1.16 | 3.9 | 6.39 | 4.2 | 3.67 | 7.1 | 1.47 | 7.1
3#混床
4#混床 | 4.19 | 4.5 | 6.77 | 3.2 | 4.12 | 2.1 | 2.28 | 2.6 | 12.5 | 4.8 | 6.35 | 5.3

## 2日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 3850 |  |  | 4780 |  |  | 5660
| 外送 | 3900 |  |  | 4970 |  |  | 5540
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 280 | 500 | 500 | 450 | 420 | 420 | 380 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 500 | 430 | 430 | 350 | 280 | 280 | 500 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 3 点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1880 |  |  | 1690 |  |  | 1690
| 高位碱槽(mm) | 1250 |  |  | 1160 |  |  | 1160
库存 | 氨水(桶) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
| NaOH(瓶) | 119 |  |  | 119 |  |  | 117
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 07:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 13:14分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 15:13分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器
操作者签名： |  | 中控：银邦君 廖欣珺 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：曾凡律 化验：罗继念
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.28 | 9.26 | 9.33 | 9.31 | 9.3 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 14.66 | 12.5 | 9.31 | 10.8 | 7.18 | 9.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.7 | 17 | 12.7 | 10.7 | 14.6 | 15.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.82 | 9.2 | 2.14 | 3.86 | 2.28 | 2.19
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 26.4 | 29.8 | 30.5 | 32.1 | 40.1 | 40.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.93 | 4.59 | 5.18 | 5.76 | 5.89 | 5.27
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.03 | 7.15 | 6.98 | 8.07 | 7.55 | 7.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 450 | 380 | 430 | 270 | 340 | 380
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.01 | 10.42 | 10.85 | 12.43 | 10.2 | 9.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 19.4 | 13.6 | 14.5 | 11.9 | 12.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.24 | 3.54 | 0.44 | 1.29 | 1.3 | 1.01
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.89 | 10.5 | 8.01 | 9.71 | 6.59 | 9.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 19.6 | 5.7 | 6 | 14.3 | 12.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.83 | 4.2 | 0.52 | 1.27 | 2.58 | 1.95
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.36 | 9.24 | 9.3 | 9.44 | 9.33 | 9.44
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.82 | 12.86 | 10.64 | 10.36 | 6.99 | 8.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 17.7 | 10.1 | 7.9 | 14.3 | 12.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.06 | 4.44 | 2.69 | 0.83 | 1.52 | 1.55
原水 | PH值 | 7.76 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 45.4 |  | 12.4
2#阳床 |  |  |  |  | 23.9 |  | 2.13 |  | 9.1 |  | 10.2
3#阳床 | 63.5 |  | 30.3 |  | 17.1 |  | 19.5 |  | 15.2 |  | 19.4
1#阴床 |  | 13.6 |  | 21 |  | 74.3 |  | 90.2 |  | 42.3 |  | 50.1
2#阴床
3#阴床 |  | 68.9 |  | 52.5 |  | 56.6 |  | 50.2 |  | 45.9 |  | 52.5
1#混床 | 3.88 | 7.4 | 3.48 | 8.9 | 0.93 | 8.1 | 1.52 | 7.3 | 3.5 | 7.1 | 4.1 | 6.8
2#混床 | 2.85 | 9 | 1.48 | 7.4 | 1.59 | 5.5 | 2.12 | 6.2 | 1.25 | 6.1 | 1.97 | 5.9
3#混床
4#混床 | 4.36 | 6.6 | 1.7 | 6.4 | 2.49 | 3.4 | 2.57 | 5.2 | 9.3 | 4.6 | 10 | 11.1

## 3日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 6630 |  |  | 7643 |  |  | 8550
| 外送 | 6950 |  |  | 7850 |  |  | 8750
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 43 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 43 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 310 | 270 | 270 | 500 | 470 | 470 | 420 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 20分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 350 | 290 | 280 | 480 | 410 | 410 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9点 55 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 22点 55 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1690 |  |  | 1490 |  |  | 1330
| 高位碱槽(mm) | 1160 |  |  | 1030 |  |  | 1030
库存 | 氨水(桶) | 9 |  |  | 8 |  |  | 8
| NaOH(瓶) | 117 |  |  | 115 |  |  | 113
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 6:48分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 09:50分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 12:30分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗2#过滤器 20:23分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 23:16分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：廖欣珺 化验：银邦君 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.4 | 9.33 | 9.25 | 9.41 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.28 | 11.64 | 12.04 | 12.47 | 11.2 | 10.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 14 | 18.6 | 15.1 | 16.7 | 14.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.26 | 1.89 | 5.9 | 2.5 | 11.3 | 1.94
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 36.8 | 38.1 | 32.5 | 34.1 | 33.5 | 30.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.97 | 6.02 | 5.61 | 5.12 | 5.57 | 5.58
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.85 | 8.42 | 8.13 | 7.1 | 7.82 | 9.31
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 400 | 480 | 390 | 410 | 320 | 300
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.65 | 9.98 | 17.31 | 15.76 | 15.21 | 8.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.1 | 6.4 | 13 | 6.4 | 19.1 | 10.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.84 | 0.64 | 4.1 | 4.96 | 1.39 | 1.84
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.54 | 11.33 | 16.36 | 15.97 | 10.66 | 10.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.8 | 5.1 | 6.4 | 7 | 11.9 | 13.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.99 | 0.98 | 1.54 | 3.8 | 1.24 | 3.41
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.46 | 9.41 | 9.26 | 9.28 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.77 | 9.04 | 15.91 | 14.29 | 12.2 | 11.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.1 | 16.5 | 15.4 | 13.5 | 8.7 | 8.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.04 | 1.85 | 3.46 | 6.04 | 2.6 | 1.08
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 67 | 总碱度 | 75.15 | 浊度 | 0.8
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 30 |  | 57 |  | 10.8 |  | 5.09
2#阳床 | 3.79 |  | 0.25
3#阳床 | 33.3 |  | 46.7 |  | 31 |  | 40 |  | 48.7 |  | 136
1#阴床 | [7 empty] | 36.4 |  | 26.2 |  | 35.9
2#阴床 |  | 55.4 |  | 25.9 |  | 43.3 |  | 30.8 |  | 33.1 |  | 44.2
3#阴床 |  | 53.9 |  | 39 |  | 89.2
1#混床 | 5.33 | 6.4 | 6.41 | 6.3 | 6.29 | 12.2 | 7 | 10.5 | 9.56 | 7.5 | 2.64 | 7.1
2#混床 | 6.21 | 6.1 | 7.22 | 6.3 | 2.91 | 6.4 | 7.7 | 6.8 | 1.69 | 4.6 | 6.68 | 5.4
3#混床
4#混床 | 4.21 | 5 | 4.16 | 4.2 | 4.27 | 4.9 | 10 | 5 | 7.47 | 3.6 | 3.98 | 3.9

## 4日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 9600 |  |  | 10548 |  |  | 11450
| 外送 | 9700 |  |  | 10596 |  |  | 11550
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 350 | 300 | 290 | 480 | 450 | 450 | 400 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 30 分，向槽加氨水 10 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 320 | 300 | 450 | 360 | 360 | 500 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 15 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 20点 35 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1330 |  |  | 1330 |  |  | 3350
| 高位碱槽(mm) | 920 |  |  | 920 |  |  | 2810
库存 | 氨水(桶) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
| NaOH(瓶) | 113 |  |  | 112 |  |  | 110
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 01:10分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗4#过滤器 |  |  | 清洗5#过滤器 18:26分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.27 | 9.28 | 9.15 | 9.37 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.2 | 10.74 | 9.34 | 14.81 | 1087 | 1032
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 11.1 | 16.5 | 14.5 | 14.4 | 12.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.67 | 3.48 | 4.13 | 2.26 | 6.18 | 2.55
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 9.97 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 32.3 | 35.1 | 32.9 | 35.5 | 31.3 | 30.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.6 | 5.3 | 5.79 | 5.82 | 5.25 | 5.18
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.76 | 9.12 | 8.06 | 7.55 | 7.05 | 6.98
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 210 | 300 | 550 | 590 | 620 | 350
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.96 | 9.84 | 9.28 | 9.75 | 12.45 | 15.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 8.7 | 20.3 | 19.9 | 19.6 | 16.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.66 | 0.74 | 0.47 | 0.84 | 1.02 | 1.81
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.42 | 10.88 | 10.5 | 11.55 | 10.98 | 10.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.6 | 5.3 | 8.5 | 20.4 | 6 | 14.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.31 | 2.63 | 1.2 | 1.07 | 0.47 | 1.03
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 9.33 | 9.28 | 9.08 | 9.42 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.41 | 9.89 | 10.2 | 11.96 | 10.55 | 10.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.1 | 13.8 | 10.3 | 11.2 | 8.7 | 9.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.87 | 1.63 | 5.54 | 1.54 | 1.94 | 3.46
原水 | PH值 | 7.75 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 73 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.93 |  | 0.84 |  | 10.7 |  | 7.4 |  | 11.6
2#阳床 | 2.48 |  | 3.86 |  | 2.74 |  | 1.07 |  | 35.2 |  | 21.2
3#阳床 | [10 empty] | 41.4
1#阴床 |  | 21.6 |  | 16.1 |  | 27.2 |  | 27.3 |  | 19 |  | 21.9
2#阴床
3#阴床 |  | 98.1 |  | 37.4 |  | 51.5 |  | 55.7 |  | 53.8 |  | 50.7
1#混床 | 4.87 | 9.1 | 6.42 | 7.6 | 1.13 | 8.8 | 0.71 | 7.9 | 1.67 | 7.4 | 1.63 | 8
2#混床 | 6.22 | 8.1 | 8.77 | 6.4 | 1.68 | 7.9 | 1.29 | 5.7 | 1.93 | 5 | 1.42 | 5.4
3#混床
4#混床 | 3.16 | 7 | 4.51 | 5.5 | 3.01 | 6.2 | 3.82 | 4.5 | 4.43 | 3.9 | 4.61 | 3.5

## 5日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 12400 |  |  | 13420 |  |  | 14350
| 外送 | 12590 |  |  | 13600 |  |  | 14650
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 40
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 40
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 330 | 300 | 300 | 260 | 500 | 490 | 470 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 370 | 270 | 270 | 460 | 390 | 370 | 280 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 21 点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3250 |  |  | 3170 |  |  | 3100
| 高位碱槽(mm) | 2720 |  |  | 2720 |  |  | 2550
库存 | 氨水(桶) | 8 |  |  | 7 |  |  | 7
| NaOH(瓶) | 110 |  |  | 108 |  |  | 107
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 1:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%. 4:30分中和排水（PH7.0）. 6:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. |  |  | 清洗1#过滤器 |  |  | 清洗2#过滤器 18:45分再生1#混床，进碱浓度：3.0%，3.0% 进酸浓度：3.0%，3.0% 22:45分中和排水（PH7.0）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.3 | 9.17 | 9.15 | 9.24 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.39 | 13.1 | 10.51 | 10.43 | 12.5 | 12.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 13 | 16 | 17.1 | 16.2 | 14.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.72 | 1.69 | 1.85 | 2.08 | 4.82 | 1.43
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 29.1 | 32.3 | 31.3 | 33.6 | 32.5 | 35.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.19 | 4.89 | 5.17 | 5.3 | 4.59 | 4.74
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.31 | 8.64 | 8.7 | 9.32 | 7.52 | 6.57
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 390 | 430 | 310 | 380 | 500 | 460
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 14.82 | 11.21 | 9.37 | 9.88 | 12.14 | 8.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.3 | 15.5 | 13.9 | 11.9 | 16.4 | 17.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.73 | 3.3 | 0.78 | 1.34 | 5.03 | 0.74
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.64 | 11.87 | 10.77 | 10.11 | 8.36 | 10.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 14.6 | 16.4 | 14.3 | 15.4 | 16.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.19 | 1.45 | 6.13 | 7.43 | 6.2 | 1.23
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.28 | 9.33 | 9.21 | 9.24 | 9.15 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.55 | 11.83 | 10.04 | 11.06 | 15.71 | 10.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.7 | 6.5 | 17.2 | 14.1 | 12.6 | 9.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.19 | 1.93 | 0.77 | 1.92 | 8.36 | 0.78
原水 | PH值 | 7.96 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 76.4 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.24 |  | 4.84 |  | 9.85
2#阳床 | 8.87 |  | 13.1
3#阳床 | 47.1 |  | 45.4 |  | 45.8 |  | 46.2 |  | 38.7 |  | 38.7
1#阴床 |  | 24.3 |  | 32.4 |  | 34.2 |  | 34.6 |  | 27.4 |  | 38.5
2#阴床 |  |  |  | 42.3 |  | 39.2 |  | 38.2 |  | 35.4 |  | 42.1
3#阴床 |  | 50.9
1#混床 | 0.34 | 9 | 2.53 | 9.4 | 6.02 | 9.7 | 7.42 | 9.6 | 0.35 | 13.2
2#混床 | 1.14 | 6.3 | 3.15 | 5.4 | 7.33 | 8.2 | 9.31 | 5.6 | 3.1 | 5.1 | 2.72 | 8.9
3#混床 | [10 empty] | 1.91 | 9.3
4#混床 | 2.21 | 5.1 | 4.26 | 4.8 | 4.62 | 6.4 | 6.28 | 5.2 | 8.21 | 2.7 | 2.97 | 4.5

## 6日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 15290 |  |  | 16345 |  |  | 17300
| 外送 | 15540 |  |  | 16447 |  |  | 17400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 50 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 50 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 400 | 350 | 350 | 310 | 280 | 280 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 45 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水500至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 370 | 270 | 270 | 480 | 400 | 390 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3100 |  |  | 3000 |  |  | 2810
| 高位碱槽(mm) | 2450 |  |  | 2450 |  |  | 2450
库存 | 氨水(桶) | 7 |  |  | 47 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 107 |  |  | 105 |  |  | 103
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 0:40分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%. |  |  | 清洗4#过滤器 14:35分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. |  |  | 清洗5#过滤器 16:50分中和排水（PH7.5） 18：31分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.17 | 9.17 | 9.18 | 9.13 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.58 | 11.75 | 9.91 | 10.21 | 11.93 | 12.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 11.6 | 10 | 9.2 | 16.1 | 17.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.65 | 3.82 | 7.46 | 8.66 | 5.72 | 5.81
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 30.8 | 34.9 | 29.5 | 33.2 | 34.2 | 35.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.59 | 4.75 | 5.48 | 5.09 | 5.24 | 3.08
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.94 | 7.25 | 7.89 | 8.46 | 8.74 | 7.85
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 320 | 350 | 380 | 400 | 360 | 830
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.66 | 8.32 | 8.68 | 8.89 | 16 | 17.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 10.5 | 10.4 | 11.2 | 11.7 | 15.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.04 | 2.24 | 1.21 | 0.89 | 2 | 1.93
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.69 | 9.96 | 10.16 | 10.44 | 14.52 | 15.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 12.4 | 12.9 | 13.6 | 15.1 | 5.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.23 | 2.14 | 1.3 | 0.64 | 4.73 | 2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.18 | 9.23 | 9.25 | 9.27 | 9.21 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.96 | 11.82 | 9.92 | 10.08 | 14.15 | 9.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.3 | 7 | 13.2 | 14.1 | 13.3 | 19.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.25 | 1.98 | 0.93 | 1.26 | 3.68 | 4.06
原水 | PH值 | 8.06 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6.34 |  | 3.18 |  | 1.53 |  | 1.2 |  |  |  | 42.8
2#阳床 | [8 empty] | 30.8 |  | 16.8
3#阳床 | 54.3 |  | 51.2 |  | 61.4 |  | 59.5 |  | 48.7
1#阴床 |  | 33.8 |  | 34.7 |  | 38.1 |  | 25.2 |  | 42.7 |  | 46.6
2#阴床 |  | 99.7
3#阴床 |  |  |  | 69.1 |  | 55 |  | 39.3 |  | 60.9 |  | 57.1
1#混床 | 11.3 | 6.4 | 9.6 | 6 | 9.85 | 7.9 | 8.81 | 9.6 | 10.2 | 6.6 | 13.7 | 6.3
2#混床 | 2.27 | 7.2 | 2.93 | 5.5 | 7.66 | 6.2 | 6.42 | 5.4 | 8.28 | 9.7 | 10 | 8
3#混床
4#混床 | 6.53 | 3.6 | 6.88 | 3.2 | 4.28 | 5.4 | 4.23 | 5.5 | 6.25 | 5.9 | 9.34 | 4.1

## 7日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 18190 |  |  | 19210 |  |  | 19920
| 外送 | 18380 |  |  | 19130 |  |  | 20700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 450 | 410 | 410 | 370 | 340 | 340 | 290 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 20 分，向槽加氨水15升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 400 | 330 | 330 | 230 | 450 | 450 | 340 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2810 |  |  | 2810 |  |  | 2810
| 高位碱槽(mm) | 2450 |  |  | 2290 |  |  | 2290
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 46 |  |  | 45
| NaOH(瓶) | 103 |  |  | 101 |  |  | 99
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 6:45分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%. |  |  | 清洗2#过滤器. 9:30分中和排水（PH7.5）. 10:55分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%. |  |  | 清洗3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.35 | 9.23 | 9.2 | 9.19 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.66 | 9.05 | 8.86 | 8 | 9.5 | 9.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.9 | 14 | 12.9 | 12.2 | 18 | 17.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.57 | 2.13 | 5.67 | 6.25 | 4.26 | 6.28
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 29.5 | 29.2 | 31.8 | 31 | 33.6 | 35.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.95 | 4.57 | 5.65 | 5.76 | 6.28 | 6.46
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.33 | 7.62 | 8.73 | 8.22 | 7.94 | 8.46
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 570 | 630 | 420 | 500 | 610 | 730
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.52 | 4.58 | 6.57 | 6.59 | 8.76 | 8.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 17.9 | 14.6 | 14.8 | 16.2 | 15.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.58 | 2.63 | 1.6 | 2.32 | 2.44 | 1.64
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.18 | 7.39 | 6.64 | 6.71 | 9.94 | 10.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4 | 19.6 | 12.9 | 11.9 | 17 | 17.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.68 | 5.8 | 1.37 | 2.67 | 2.54 | 2.66
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.23 | 9.17 | 9.16 | 9.22 | 9.24 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.21 | 9.27 | 8.68 | 10.64 | 10.13 | 10.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.3 | 9.6 | 11 | 7.5 | 16.9 | 15.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.36 | 3.4 | 1.6 | 3.8 | 0.92 | 1.81
原水 | PH值 | 7.7 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 76.4 | 浊度 | 20.26
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.91 |  | 0.43 |  | 2.54 |  | 4.1 |  | 1.33 |  | 2.07
2#阳床 | 5.68 |  | 3.51 |  | 3.15 |  | 4.32 |  | 3.75 |  | 1.87
3#阳床
1#阴床 |  | 38.2 |  | 35.2 |  | 42.9
2#阴床 | [5 empty] | 37.6 |  | 39.1 |  | 43.4 |  | 39.2
3#阴床 |  | 48.9 |  | 51.7 |  |  |  | 44.3 |  | 82.6 |  | 70.7
1#混床 | 7.33 | 4.5 | 4.45 | 5 | 5.38 | 4.2 | 5.2 | 2.9 | 9.13 | 8.6 | 9.66 | 7.9
2#混床 | 4.19 | 7.3 | 2.76 | 6.2 | 1.87 | 6.7 | 3.6 | 4.7 | 7.64 | 7.1 | 7.28 | 5.8
3#混床
4#混床 | 9.52 | 4.1 | 11.5 | 3.2 | 4.83 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 5.23 | 5.4 | 4.64 | 4.4

## 8日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 20930 |  |  | 21830 |  |  | 22800
| 外送 | 21770 |  |  | 22910 |  |  | 24300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 52
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 52
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 370 | 370 | 330 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 400 | 340 | 340 | 240 | 450 | 450 | 370 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 50分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2680 |  |  | 2580 |  |  | 2580
| 高位碱槽(mm) | 2290 |  |  | 2190 |  |  | 2190
库存 | 氨水(桶) | 45 |  |  | 45 |  |  | 45
| NaOH(瓶) | 99 |  |  | 97 |  |  | 97
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 5:56分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. |  |  | 清洗5#过滤器. 8:25分中和排水（PH7.5）. 11:55分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. 12:05分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%. 14:45分中和排水（PH7.5）. |  |  | 清洗1#过滤器.
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.29 | 9.28 | 9.1 | 9.1 | 9.08
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.18 | 8.49 | 8.66 | 6.26 | 6.99 | 7.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 13.1 | 12 | 10.8 | 13.7 | 12.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.25 | 2.76 | 4.27 | 5.45 | 4.18 | 6.24
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 31.3 | 30.3 | 30.4 | 30.8 | 38.4 | 36.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.34 | 5.07 | 5.66 | 5.81 | 6.01 | 6.34
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.6 | 8.54 | 10.2 | 10.5 | 7.63 | 8.74
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 410 | 370 | 210 | 230 | 330 | 210
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.68 | 4.63 | 4.79 | 6.57 | 6.73 | 7.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 11.5 | 8.6 | 7 | 11.2 | 12.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.16 | 2.97 | 1.06 | 1.66 | 0.78 | 1.42
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.22 | 7.07 | 7.09 | 8.44 | 8.92 | 9.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 9.1 | 10.7 | 9.4 | 9.3 | 9.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.12 | 1.43 | 1.96 | 3.15 | 1.68 | 2.66
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 9.17 | 9.2 | 9.15 | 9.28 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.47 | 8.49 | 8.33 | 10.38 | 9.74 | 9.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 9.9 | 7.8 | 6 | 13 | 12.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.91 | 2.92 | 2.45 | 3.82 | 0.91 | 0.84
原水 | PH值 | 7.77 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 20.26
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.01 |  | 1.25 | [5 empty] | 0.86 |  | 3.03
2#阳床 | 9.08 |  | 3.46 |  | 9.86 |  | 168
3#阳床 |  |  |  |  | 34.3 |  | 28 |  | 38.2 |  | 29.9
1#阴床 | [9 empty] | 40.3 |  | 22.3
2#阴床 |  | 37.8 |  | 39.5 |  | 34.4 |  | 86.8
3#阴床 |  | 54.9 |  | 54.8 |  | 46.5 |  | 27.1 |  | 45.1 |  | 28.1
1#混床 | 8.15 | 4.4 | 5.01 | 5.1 | 2.53 | 4.4 | 2.19 | 2.9 | 8.72 | 8.2 | 9.13 | 7.9
2#混床 | 4.7 | 6.3 | 2.81 | 6.9 | 4.79 | 6.5 | 1.37 | 5.4 | 6.64 | 6.1 | 6.79 | 5.6
3#混床
4#混床 | 7.04 | 3.5 | 5.64 | 4.3 | 9.11 | 4.6 | 1.82 | 3.5 | 4.37 | 5 | 4.27 | 3.7

## 9日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 23700 |  |  | 24630 |  |  | 25700
| 外送 | 25400 |  |  | 26620 |  |  | 27520
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 500 | 480 | 470 | 430 | 400 | 400 | 360 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 450 | 370 | 360 | 500 | 460 | 460 | 360 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 1 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2580 |  |  | 2390 |  |  | 2290
| 高位碱槽(mm) | 2090 |  |  | 2000 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 44 |  |  | 44
| NaOH(瓶) | 95 |  |  | 94 |  |  | 94
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 4:55分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 8:05分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. 10:00分中和排水（PH7.0）. 11:55分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%. |  |  | 清洗3#过滤器. 19:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. 21:15分中和排水（PH7.0）.
操作者签名： |  | 中控：银邦君 廖欣珺 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 罗继念 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.32 | 9.41 | 9.39 | 9.32 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 15.81 | 15.9 | 9.07 | 9.89 | 7.65 | 11.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 15.8 | 14.7 | 13.6 | 13.3 | 11.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.6 | 8.5 | 2.08 | 3.49 | 0.95 | 1.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 29.7 | 29.2 | 32.9 | 35.2 | 35.1 | 34.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.35 | 6.36 | 5.77 | 5.87 | 6.72 | 6.53
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.98 | 9.62 | 9.71 | 8.81 | 9.08 | 8.72
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 520 | 450 | 400 | 340 | 290 | 300
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.75 | 11.91 | 5.08 | 5.67 | 8.07 | 9.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 11.7 | 11.6 | 10.3 | 9.1 | 7.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.07 | 2.36 | 2.17 | 2.17 | 0.8 | 0.71
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.12 | 12.25 | 7.79 | 8.64 | 9.72 | 10.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.1 | 12.7 | 11.4 | 10.1 | 5.1 | 3.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.11 | 2.49 | 2.01 | 4.48 | 0.78 | 0.56
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.2 | 9.18 | 9.2 | 9.11 | 9.06 | 9.1
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.87 | 14.13 | 8.25 | 9.17 | 9.19 | 9.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 10.2 | 9.5 | 8.3 | 8.6 | 6.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.76 | 5.57 | 2.55 | 2.54 | 1.5 | 1.08
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 9.35 |  | 1.93 |  | 1.15 |  | 1.84 |  | 1.27
2#阳床 |  |  |  |  | 7.26 |  | 5.04 |  | 2.9 |  | 23.6
3#阳床 | 39.7 |  | 37 | [7 empty] | 20.4
1#阴床 |  | 56.2 |  | 49.1 |  | 15.8 |  | 11.8 |  | 12 |  | 10.7
2#阴床 | [5 empty] | 48.5 |  | 41.3 |  | 40.7 |  | 43.1
3#阴床 |  | 61.2 |  | 98.7
1#混床 | 1.35 | 8.3 | 1.46 | 5.3 | 1.41 | 4.5 | 3.12 | 3.6 | 0.71 | 4.1 | 1.41 | 3.1
2#混床 | 2 | 9 | 1.69 | 7.4 | 1.22 | 7.2 | 1.87 | 5.9 | 0.65 | 6.6 | 1.03 | 5.3
3#混床
4#混床 | 5.71 | 5.2 | 3.01 | 3.8 | 4 | 3.7 | 6.18 | 2.8 | 5.97 | 4.1 | 3.59 | 3

## 10日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 26500 |  |  | 27720 |  |  | 28550
| 外送 | 28900 |  |  | 30080 |  |  | 31260
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 280 | 240 | 230 | 500 | 470 | 470 | 430 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 450 | 380 | 370 | 250 | 460 | 460 | 360 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 1 点 00 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 13 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2200 |  |  | 2120 |  |  | 2120
| 高位碱槽(mm) | 2000 |  |  | 1900 |  |  | 1900
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 43 |  |  | 43
| NaOH(瓶) | 93 |  |  | 92 |  |  | 92
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 7:25分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. |  |  | 清洗5#过滤器. 12:37分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%. 14:45分中和排水（PH7.5）. |  |  | 清洗1#过滤器.
操作者签名： |  | 中控：银邦君 黎嘉诚 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：韩丽娜 陈长灵 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 罗继念 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.2 | 9.23 | 9.43 | 9.25 | 9.22 | 9.17
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.6 | 9.27 | 10.76 | 8.54 | 5.79 | 6.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.9 | 12.1 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.4 | 1.44 | 4.11 | 1.73 | 1.27 | 1.12
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 36.5 | 33.3 | 29.7 | 26.3 | 26.1 | 25.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.01 | 6.37 | 4.78 | 4.25 | 5.06 | 5
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.81 | 7.73 | 8.04 | 8.32 | 6.82 | 6.06
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 350 | 420 | 360 | 440 | 310 | 330
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.72 | 8.79 | 6.02 | 5.23 | 6.28 | 8.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 9.6 | 10.4 | 11.6 | 11.3 | 10.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.88 | 0.86 | 4.28 | 1.56 | 2.91 | 1.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.55 | 10.44 | 8.8 | 7.72 | 7.97 | 9.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.4 | 26.5 | 8.7 | 5.6 | 7.6 | 6.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.92 | 2.01 | 2.67 | 6.34 | 1.37 | 0.78
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.22 | 9.25 | 9.41 | 9.23 | 9.29 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.42 | 8.78 | 9.17 | 8.83 | 9.05 | 10.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 6.8 | 8.1 | 6.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.78 | 0.64 | 6.03 | 2.46 | 1.37 | 2.04
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 1.07 |  | 1.19 |  | 0.45 |  | 8.61
2#阳床 | 5.08 |  | 6.1
3#阳床 | 18.9 |  | 29.6 |  | 27.8 |  | 17.3 |  | 17 |  | 23.2
1#阴床 |  | 13.4 |  | 10.6 |  | 14.1 |  | 14 |  | 12.6 |  | 14.1
2#阴床 |  | 34 |  | 39.5 |  | 44.5 |  | 179
3#阴床 | [9 empty] | 74.7 |  | 79.4
1#混床 | 2.8 | 4.4 | 1.67 | 3.6 | 4.31 | 4 | 0.84 | 3.8 | 0.82 | 4.3 | 1.21 | 3.5
2#混床 | 2.6 | 8.2 | 2.5 | 6.4 | 8.24 | 6.4 | 1.16 | 6.8 | 0.73 | 6.6 | 1.45 | 6
3#混床
4#混床 | 15.2 | 4.1 | 6.72 | 2.6 | 6.73 | 3 | 2.18 | 3.1 | 0.72 | 4.6 | 1.95 | 3.8

## 11日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 29670 |  |  | 30650 |  |  | 31540
| 外送 | 32920 |  |  | 34250 |  |  | 35650
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 360 | 330 | 320 | 280 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 10分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 480 | 400 | 390 | 300 | 530 | 520 | 410 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 2点30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 0 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2120 |  |  | 1950 |  |  | 1950
| 高位碱槽(mm) | 1900 |  |  | 1820 |  |  | 1820
库存 | 氨水(桶) | 43 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 90 |  |  | 88 |  |  | 88
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 |  |  | 清洗3#过滤器 9:05分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%. 11:39分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. 14:10分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗4#过滤器
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：廖欣珺 化验：银邦君 |  |  | 中控：陈长灵 韩丽娜 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.24 | 9.18 | 9.13 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.66 | 6.04 | 5.48 | 6.08 | 9.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 13.1 | 15.5 | 16.2 | 14.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.17 | 1.68 | 3.06 | 2.62 | 3.94
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 30.5 | 31.2 | 24 | 25.9 | 26.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.6 | 5.51 | 4.67 | 5.16 | 4.3
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.12 | 8.42 | 7.61 | 7.95 | 8.83
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 380 | 410 | 410 | 420 | 430
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.24 | 6.67 | 10.02 | 11.2 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 10.4 | 13.6 | 13.8 | 12.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.87 | 1.68 | 1.05 | 2.89 | 4.18
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.16 | 8.37 | 11.02 | 12.26 | 8.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 12.6 | 7.5 | 10 | 5.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.91 | 1.73 | 2.25 | 1.32 | 1.67
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.34 | 9.36 | 9.37 | 9.29 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.92 | 9.04 | 11.6 | 11.73 | 9.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 14.8 | 13.2 | 10.7 | 7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.72 | 1.48 | 3.06 | 7.22 | 6.48
原水 | PH值 | 7.63 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.8
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.69 |  | 5.62 |  | 4.36 |  |  |  | 1.31 |  | 1.14
2#阳床 | [6 empty] | 5.94 |  | 1.1 |  | 1.09
3#阳床 | 27.6 |  | 18.1 |  | 29.7 |  | 30.1 |  | 22.3 |  | 44.1
1#阴床 |  | 14.9 |  | 11 |  | 19.2 |  | 20.4 |  | 14.5 |  | 15.8
2#阴床 | [7 empty] | 54.4 |  | 43.5 |  | 48.7
3#阴床 |  | 76.4 |  | 57.2 |  | 83.7 |  |  |  | 90.3 |  | 65.8
1#混床 | 9.62 | 8.9 | 9.41 | 8.2 | 16.3 | 5.7 | 5.33 | 9.6 | 3.92 | 4 | 5.23 | 5.3
2#混床 | 7.78 | 6.2 | 6.83 | 5.3 | 10.2 | 8.5 | 12.2 | 13.8 | 5 | 7.6 | 2.47 | 8.7
3#混床
4#混床 | 5.13 | 4.3 | 4.24 | 3 | 4.32 | 4.5 | 10 | 8.3 | 14.7 | 3.9 | 5.56 | 3.8

## 12日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 31050 |  |  | 32830 |  |  | 33150
| 外送 | 37550 |  |  | 38330 |  |  | 39600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 50 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 390 | 390 | 440 | 390 | 390 | 390 | 390 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 180 | 180 | 330 | 180 | 180 | 180 | 500 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19 点 45 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1850 |  |  | 1850 |  |  | 1700
| 高位碱槽(mm) | 1700 |  |  | 1700 |  |  | 1700
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 88 |  |  | 88 |  |  | 87
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 04:02分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%. 06:19分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. |  |  | 9:00中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器 21:33分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%.
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 韦国宏 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控：银邦君 化验：秦忠文 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.39 |  | 2.42 |  | 2.56 |  | 0.53 |  | 1.21 |  | 2.16
2#阳床 | 1.3 |  | 13.2 |  | 4.39 |  | 12.4 |  | 2.64 |  | 1.03
3#阳床 | 29.6
1#阴床 |  | 14.5 |  | 40.8 |  | 33.7
2#阴床 |  | 38.4 |  | 40.1 |  | 25.2 |  | 23.3 |  | 36.8 |  | 38.7
3#阴床 |  | 48.7 |  | 34.8 |  |  |  | 16.1 |  | 38.6 |  | 34.1
1#混床 | 3.35 | 1 | 1.96 | 5.7 | 1.65 | 3.4 | 2.15 | 2.3 | 0.89 | 5.3 | 0.39 | 4.2
2#混床 | 4.58 | 6.1 | 2.84 | 7.5 | 2.92 | 5.9 | 1.24 | 4.8 | 2.47 | 6.6 | 1.03 | 7.3
3#混床
4#混床 | 18 | 13.1 | 2.26 | 4.3 | 3.01 | 1.7 | 1.23 | 1.2 | 4.48 | 4.2 | 3.59 | 3.6

## 13日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 33780 |  |  | 34900 |  |  | 36030
| 外送 | 40900 |  |  | 42300 |  |  | 43320
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 30 |  |  | 49 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 340 | 310 | 310 | 270 | 500 | 490 | 470 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 380 | 280 | 280 | 460 | 380 | 340 | 260 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 8 点 40 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1700 |  |  | 1530 |  |  | 1530
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1520 |  |  | 1450
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 41 |  |  | 41
| NaOH(瓶) | 87 |  |  | 85 |  |  | 84
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 3:30分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%. 6:00中和排水（PH7.0） |  |  | 清洗2#过滤器 9:43分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. 11:18分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 13:45中和排水（PH7.0） |  |  | 清洗4#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.23 |  |  | 9.12 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.77 | 8.71 |  |  | 8.51 | 7.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 12.4 |  |  | 15 | 15.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.2 | 3.67 |  |  | 1.88 | 2.15
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  | \ |  |  |  | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | [5 empty] | 9.9
|  | 电导率 | ≤150 | [5 empty] | 25.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | [5 empty] | 5.34
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | [5 empty] | 5.26
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | [5 empty] | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | [5 empty] | 7.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | [5 empty] | 13.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | [5 empty] | 0.81
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | [5 empty] | 8.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | [5 empty] | 32
|  | Na+，μg/L | ≤10 | [5 empty] | 2.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） |  |  |  |  | 9.17 | 1.05
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  |  |  | 6.18 | 9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 9.4 | 5.97
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 |  |  |  |  | 1.97 | 9.16
原水 | PH值 | 8.04 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 0.06 |  | 1.55 |  | 3.23
2#阳床 | 7.85 |  | 10.7 |  | 0.93
3#阳床 | 34.8 |  | 43.5 |  | 41.8 |  | 35.8 |  | 30.4 |  | 38
1#阴床 |  |  |  | 34.7 |  | 25.2 |  | 26.5 |  | 35 |  | 43.1
2#阴床 |  | 51.6 | [5 empty] | 33.2 |  | 36.8 |  | 46.3
3#阴床 |  | 39.3 |  | 37.9 |  | 34.9
1#混床 | 2.06 | 6.5 | 1.27 | 3.6 | 9.94 | 8.6 | 8.69 | 9.2 | 2.05 | 4.3 | 2.05 | 5
2#混床 | 1.1 | 10.7 | 1.08 | 8.6 | 7.63 | 7.4 | 7.12 | 9.6 | 1.65 | 9.6 | 1.44 | 9.7
3#混床
4#混床 | 1.08 | 5.8 | 1.4 | 4 | 4.24 | 4.2 | 5.03 | 5.3 | 4.87 | 4.3 | 4.43 | 4.2

## 14日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | (乙)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 37200 |  |  | 38600 |  |  | 39850
| 外送 | 44210 |  |  | 44800 |  |  | 45600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 410 | 380 | 380 | 340 | 290 | 290 | 260 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 350 | 260 | 260 | 500 | 400 | 390 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 00分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1530 |  |  | 1530 |  |  | 1400
| 高位碱槽(mm) | 1450 |  |  | 1450 |  |  | 1390
库存 | 氨水(桶) | 41 |  |  | 41 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 84 |  |  | 83 |  |  | 81
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 |  |  | 清洗1#过滤器 |  |  | 清洗2#过滤器 16:09分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. 20:02分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 22:00分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 黄毅强 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控：廖欣珺 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.28 | 9.21 | 9.24 | 9.21 | 9.33 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.77 | 8.12 | 7.03 | 7.35 | 14.67 | 13.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 13.6 | 13.1 | 14.1 | 27.4 | 17.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.32 | 1.04 | 3.35 | 5.77 | 5.67 | 8.36
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 24.3 | 28 | 26.5 | 28.9 | 32.1 | 29.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.8 | 5.08 | 4.63 | 5.56 | 4.5 | 4.18
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.62 | 6.27 | 6.95 | 6.59 | 7.2 | 6.71
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 370 | 400 | 350 | 470 | 540 | 570
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.18 | 10.12 | 9.42 | 8.56 | 12.71 | 13.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.1 | 8.3 | 7.1 | 2.6 | 11.2 | 11.41
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.61 | 1.01 | 1.91 | 1.32 | 4.13 | 3.21
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.25 | 10.95 | 7.8 | 8.38 | 12.11 | 11.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.2 | 27.8 | 25.7 | 18 | 29.4 | 32.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.85 | 2.55 | 2.66 | 2.23 | 6.82 | 1.97
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.18 | 9.15 | 9.22 | 9.12 | 9.17 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.98 | 8.62 | 5.46 | 6.61 | 14.8 | 9.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.1 | 6 | 7.1 | 8.8 | 12.1 | 19.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.4 | 0.6 | 2.29 | 1.72 | 5 | 4.06
原水 | PH值 | 7.63 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 0 | 浊度 | 75.2
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.26 |  | 9.8 |  | 6.06 |  | 8.08 |  | 13 |  | 100
2#阳床 | [10 empty] | 1.75
3#阳床 | 49 |  | 48.4 |  | 55.8 |  | 47.7 |  | 93
1#阴床 |  | 33.7 |  | 35.4 |  | 41.8 |  | 35.7 |  | 46.6 |  | 50.2
2#阴床 |  | 43.2 |  | 45.2 |  | 44.8 |  | 49.9 |  | 55 |  | 120
3#阴床
1#混床 | 0.68 | 4.7 | 1.33 | 3.5 | 2.19 | 5.8 | 4.1 | 5.3 | 10.2 | 5.4 | 3.96 | 6.3
2#混床 | 0.66 | 6.9 | 1.2 | 6.7 | 0.92 | 8.1 | 3.08 | 7.4 | 3.87 | 10.8 | 3.33 | 10.9
3#混床
4#混床 | 5.65 | 3.8 | 3.82 | 2.9 | 6.91 | 4.4 | 3.65 | 2.7 | 11.6 | 3.9 | 5.75 | 4.9

## 15日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 41130 |  |  | 42200 |  |  | 43494
| 外送 | 46220 |  |  | 47310 |  |  | 47847
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 450 | 450 | 410 | 380 | 380 | 330 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 330 | 330 | 230 | 450 | 450 | 360 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1220 |  |  | 1220 |  |  | 1220
| 高位碱槽(mm) | 1270 |  |  | 1270 |  |  | 1270
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 81 |  |  | 79 |  |  | 77
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 00:03分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. 02:27分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 04:24分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗4#过滤器 |  |  | 清洗5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 冯柳琴 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.33 | 9.33 | 9.23 | 9.11 | 9.06 | 9.04
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.35 | 7.35 | 7.4 | 7.32 | 8.19 | 8.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 13.7 | 12.9 | 13.2 | 15.1 | 14.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.32 | 1.96 | 1.85 | 2.21 | 4.53 | 5.23
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 23.5 | 26.4 | 27 | 29.5 | 36.2 | 35.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.08 | 4.81 | 4.83 | 4.87 | 5.79 | 5.75
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.08 | 7.27 | 8 | 8.08 | 8.72 | 8.94
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 520 | 550 | 570 | 580 | 630 | 840
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.97 | 7.09 | 5.71 | 7.25 | 10.64 | 9.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.4 | 12.8 | 13.1 | 13.7 | 15.6 | 14.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.79 | 1.59 | 0.87 | 1.36 | 2.68 | 1.82
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.36 | 6.44 | 6.69 | 6.47 | 11.33 | 10.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.7 | 29.5 | 27.7 | 28.6 | 31 | 30.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.2 | 5.16 | 1.54 | 1.82 | 4.31 | 3.66
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.24 | 9.32 | 9.16 | 9.13 | 9.18 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.66 | 6.64 | 6.96 | 8.4 | 8.96 | 9.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.2 | 8.2 | 6.8 | 6.3 | 17.1 | 16.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.19 | 2.99 | 2 | 2.88 | 4.24 | 3.03
原水 | PH值 | 7.53 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 75.4 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 2.08 |  | 22.6 |  | 0.27 |  | 1.35 |  | 0.72 |  | 0.63
3#阳床 | 18.6 |  | 42.2 |  | 26.6 |  | 37.9 |  | 27.4 |  | 38
1#阴床 |  | 101
2#阴床 |  |  |  | 39 |  | 34.4 |  | 18.3 |  | 36.6 |  | 36.5
3#阴床 |  | 109 |  | 96.2 |  | 67.4 |  | 37 |  | 77 |  | 73.9
1#混床 | 4.9 | 5.9 | 5.83 | 6.3 | 1.79 | 4.3 | 3.82 | 3.4 | 9.26 | 8.6 | 8.78 | 8.4
2#混床 | 1.74 | 9.7 | 6.21 | 11.6 | 1.98 | 8.8 | 3.13 | 7.9 | 7.63 | 8 | 6.31 | 7.8
3#混床
4#混床 | 10.3 | 2.5 | 11.2 | 4.7 | 3.89 | 4.1 | 5.11 | 2.8 | 5.54 | 5.8 | 4.28 | 5.6

## 16日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 44850 |  |  | 45900 |  |  | 47500
| 外送 | 48650 |  |  | 49700 |  |  | 50500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 52
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 52
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 260 | 500 | 500 | 460 | 430 | 430 | 390 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 07 点 02 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 330 | 330 | 500 | 450 | 450 | 360 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点 50分，向槽加磷酸盐 1.5kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1080 |  |  | 1080 |  |  | 1080
| 高位碱槽(mm) | 1180 |  |  | 1180 |  |  | 1100
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 39 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 77 |  |  | 75 |  |  | 73
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 01:58分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. 03:58分再3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 06:37分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗2#过滤器 14:49分再2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 冯柳琴 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.34 | 9.22 | 9.15 | 9.2 | 9.1 | 9.08
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.52 | 8.11 | 7.6 | 8.79 | 8.16 | 8.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 9.6 | 11.6 | 10.9 | 14.3 | 13.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.22 | 3.77 | 1.23 | 2.78 | 6.23 | 4.27
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 37.5 | 48.8 | 31.8 | 35 | 38.6 | 39.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.17 | 6.05 | 6.15 | 6.03 | 6.72 | 6.68
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.83 | 7.25 | 9.53 | 9.37 | 9.27 | 9.47
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 520 | 420 | 480 | 460 | 510 | 620
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.67 | 10.46 | 5.98 | 8.46 | 7.63 | 7.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 10.4 | 8.8 | 7.8 | 13.8 | 14.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.84 | 1.23 | 0.43 | 1.13 | 0.92 | 1.74
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.61 | 6.81 | 6.48 | 8.42 | 8.04 | 9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 29.4 | 22.3 | 22.7 | 21.5 | 22.8 | 21.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.97 | 1.36 | 0.49 | 1.83 | 0.74 | 1.92
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.35 | 9.4 | 9.23 | 9.18 | 9.19 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.76 | 7.67 | 7.4 | 9.03 | 8.96 | 9.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 6.6 | 7.8 | 6.3 | 15.2 | 15.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.97 | 1.84 | 0.75 | 1.98 | 1.64 | 1.96
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 73 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 14.6 |  | 1.67 |  | 0.61 |  | 0.57 |  | 3.57
2#阳床 | 7.96 |  | 0.81 |  | 0.26 |  | 0.65 |  | 0.38 |  | 0.26
3#阳床 | 49.7
1#阴床 |  |  |  | 19.9 |  | 25.9 |  | 20.3 |  | 30.2 |  | 25.3
2#阴床 |  | 39 |  | 32.8 |  | 36.6 |  | 39.5
3#阴床 |  | 70.2 | [7 empty] | 95.4 |  | 45.6
1#混床 | 4.72 | 5.3 | 4.24 | 4.3 | 0.41 | 4.6 | 1.75 | 3.3 | 10.72 | 11.1 | 9.77 | 11.6
2#混床 | 7.83 | 9.7 | 3.8 | 10.1 | 0.51 | 10.1 | 1.43 | 9.3 | 7.93 | 10.8 | 7.24 | 10.1
3#混床
4#混床 | 10.7 | 3.3 | 5.26 | 3.6 | 3.58 | 4 | 4.37 | 3.2 | 6.24 | 7.3 | 4.69 | 7.9

## 17日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 48800 |  |  | 50050 |  |  | 51240
| 外送 | 51150 |  |  | 51900 |  |  | 52666
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 51 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 51 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 300 | 500 | 500 | 450 | 420 | 420 | 380 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 6 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 340 | 340 | 500 | 430 | 430 | 330 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23 点 15 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 870 |  |  | 680 |  |  | 680
| 高位碱槽(mm) | 1100 |  |  | 970 |  |  | 970
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 38
| NaOH(瓶) | 73 |  |  | 72 |  |  | 70
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 05:05分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. 07:00分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗5#过滤器 09:25分再生2#混床，进碱浓度：3.0%，3.0% 进酸浓度：3.0%，3.0% 15:19分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器 22:15分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%.
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 廖欣珺 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 罗继念 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.25 | 9.29 | 9.3 | 9.25 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 19.11 | 18.67 | 8.4 | 9.11 | 9.02 | 10.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 17.3 | 13.4 | 15 | 15.9 | 16.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.59 | 10.6 | 5.15 | 3.57 | 1.72 | 1.95
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 40.7 | 41.5 | 37 | 41.2 | 34.9 | 35.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.21 | 3.87 | 5.73 | 5.42 | 5.37 | 5.42
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.48 | 10.1 | 9.52 | 8.97 | 8.33 | 8.12
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 440 | 420 | 360 | 580 | 700 | 750
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.18 | 13.5 | 6.88 | 9.88 | 7.67 | 10.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11 | 10.5 | 6.3 | 9.4 | 11.4 | 11.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3 | 3.17 | 1.06 | 1.72 | 0.75 | 0.94
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.03 | 11.51 | 7.76 | 8.54 | 8.37 | 10.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27 | 28.5 | 24.3 | 23.8 | 25.4 | 26.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.97 | 3.44 | 1.15 | 2.53 | 2.65 | 2.81
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.37 | 9.33 | 9.33 | 9.14 | 9.13 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 15.57 | 14.88 | 7.78 | 8.68 | 8.5 | 10.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 11.3 | 8.6 | 8.8 | 10.4 | 9.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 10.1 | 4.41 | 1.72 | 1.27 | 1.33 | 1.55
原水 | PH值 | 7.85 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 62.62 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.87 |  | 4.14 |  |  |  | 5.99 |  | 3.33 |  | 8.08
2#阳床 | 6.17 |  | 2.27 |  | 10.8
3#阳床 |  |  |  |  | 20.4 |  | 16 |  | 29.8 |  | 24.1
1#阴床 |  | 37.6 |  | 34.78 |  | 28 |  | 29.9 |  | 35.1 |  | 37.2
2#阴床
3#阴床 |  | 59.8 |  | 51.5 |  | 44.2 |  | 47 |  | 54.3 |  | 55.2
1#混床 | 6.81 | 7.7 | 3.29 | 8.4 | 3.75 | 4.4 | 3.96 | 6.2 | 3.97 | 4.6 | 3.79 | 5.2
2#混床 | 2.31 | 14.3 | 2.28 | 13.9 | 1.89 | 9.9 |  |  | 8.85 | 8.5 | 6.13 | 7.6
3#混床 | [6 empty] | 3.57 | 4.2
4#混床 | 4.38 | 6.2 | 5.3 | 5.2 | 7.76 | 3.4 | 6.48 | 3.5 | 7.61 | 3.6 | 6.72 | 4.1

## 18日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 52500 |  |  | 53750 |  |  | 55060
| 外送 | 53500 |  |  | 53950 |  |  | 54900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 50 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 50 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 300 | 500 | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 420 | 350 | 350 | 500 | 440 | 440 | 340 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 23 点20分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 450 |  |  | 450 |  |  | 2670
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 2630 |  |  | 2630
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 70 |  |  | 68 |  |  | 66
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 |  |  | 清洗3#过滤器 14:01分再2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗4#过滤器. 16:15分中和排水（PH7.5） 23:15分再1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：银邦君 黎嘉诚 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 罗继念 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.11 | 9.13 | 9.36 | 9.25 | 9.29 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.52 | 12.43 | 9.74 | 9.42 | 8.75 | 9.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 15.3 | 12.9 | 13.5 | 13.4 | 11.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.95 | 2.36 | 16.5 | 7.02 | 2.51 | 3.43
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.92 | 9.97 | 9.93 | 9.96 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 26 | 27 | 24 | 24.7 | 22.4 | 25.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.8 | 3.82 | 3.95 | 3.98 | 3.92 | 3.87
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.14 | 5.21 | 4.97 | 4.71 | 5.8 | 5.48
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 520 | 360 | 300 | 240 | 280 | 250
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.66 | 9.47 | 11.64 | 11.06 | 7.12 | 8.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 7.8 | 7 | 6.9 | 5.1 | 4.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.94 | 1.52 | 0.87 | 0.93 | 0.93 | 1.68
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.41 | 10.02 | 9.35 | 8.64 | 8.08 | 8.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.9 | 27.1 | 24.6 | 22.9 | 22 | 22.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.34 | 3.77 | 0.79 | 1.23 | 2.08 | 2.15
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.23 | 9.33 | 9.41 | 9.63 | 9.31 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.86 | 8.24 | 9.27 | 9.28 | 9.09 | 9.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 9.7 | 9.9 | 8.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.76 | 0.57 | 0.61 | 1.47 | 2.21 | 3.73
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.48 |  | 3.82 |  | 4.3 |  | 4.11 |  | 0.77 |  | 3.42
2#阳床
3#阳床 | 26.8 |  | 23.9 |  | 16.7 |  | 30.4 |  | 19.6 |  | 12.3
1#阴床 |  | 34.4 |  | 40.9 |  | 33.6 |  | 67 |  | 42.8 |  | 46.5
2#阴床 | [9 empty] | 44.4 |  | 36.1
3#阴床 |  | 51.4 |  | 53.7 |  | 59.1 |  | 54
1#混床 | 6.1 | 5.6 | 2.47 | 5.9 | 5.07 | 4.1 | 5.02 | 4.9 | 0.23 | 4.5 | 1.52 | 3.7
2#混床 | 6.79 | 3 | 4.37 | 3.1 | 3.62 | 2.4 | 11.3 | 3 | 0.33 | 2.5 | 1.7 | 1.9
3#混床
4#混床 | 5.04 | 4 | 10.8 | 3.7 | 9.94 | 3.7 | 9.96 | 3.3 | 3.7 | 1.52 | 4.1 | 2.7

## 19日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 56350 | [5 empty] | 58900
| 外送 | 55785 | [5 empty] | 57360
| A区水（使用流量t/h） | 0 | [5 empty] | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 | [5 empty] | 50
| 干熄/炉 | 49 | [5 empty] | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 320 | 270 | 270 | 220 | 480 | 480 | 450 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 330 | 330 | 220 | 500 | 500 | 410 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2560 |  |  | 2400 |  |  | 2400
| 高位碱槽(mm) | 2540 |  |  | 2440 |  |  | 2440
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 36 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 66 |  |  | 64 |  |  | 64
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 3:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 6:00分中和排水（PH7.5） |  |  | 09:20分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%. 13:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. 14:50分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗2#过滤器
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：秦忠文 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.17 | 9.14 | 9.27 | 9.23 | 9.21 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.8 | 9.04 | 15.46 | 18.21 | 9.36 | 9.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 12.7 | 11.9 | 14.5 | 12.9 | 14.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 17.2 | 6.82 | 3.36 | 3.12 | 4.97 | 2.65
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 9.94 | 9.93 | 9.99 | 9.85
|  | 电导率 | ≤150 | 27.9 | 28.9 | 32 | 40 | 24.9 | 26.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.35 | 4.47 | 3.82 | 4.01 | 4.65 | 4.79
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.96 | 9.23 | 5430 | 5710 | 6.04 | 5.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 200 | 210 | 250 | 430 | 470 | 460
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.41 | 7.2 | 10.95 | 14.12 | 7.85 | 11.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 12.9 | 6.2 | 8.5 | 11.5 | 6.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.91 | 0.84 | 1.34 | 1.06 | 2.52 | 4.02
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.79 | 9.27 | 11.45 | 13.24 | 9.4 | 9.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.3 | 20.8 | 21.3 | 20.5 | 21.8 | 21.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.42 | 0.38 | 2.14 | 2.43 | 8.21 | 3.82
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.36 | 9.37 | 9.26 | 9.33 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.2 | 9.07 | 13.42 | 16.75 | 9.32 | 9.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.1 | 14.1 | 8.6 | 8.5 | 9.1 | 9.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.93 | 1.42 | 2.71 | 3.05 | 4.39 | 1.59
原水 | PH值 | 7.63 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.8
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 0.21 | [7 empty] | 12 |  | 3.22
2#阳床 |  |  | 0.19 |  | 6.46 |  | 2.46 |  | 2.92 |  | 0.86
3#阳床 | 34.4 |  | 26 |  | 30 |  | 94.8
1#阴床 | [7 empty] | 38.4 |  | 47.9 |  | 45.1
2#阴床 |  | 35.8 |  | 33.5 |  | 3.94 |  | 36.9 |  | 33.3 |  | 56.2
3#阴床 |  | 98.4 |  | 69.4 |  | 84
1#混床 | 8.72 | 7.6 | 9.13 | 5.8 | 1.75 | 4.6 | 1.77 | 3.9 | 13 | 4.8 | 1.47 | 5.8
2#混床 | 6.33 | 6.9 | 7.22 | 5.9 | 10.2 | 2.7 | 2.44 | 1.9 | 11.3 | 2.6 | 5.12 | 2.9
3#混床
4#混床 | 4.04 | 4 | 5.61 | 3.1 | 8.58 | 4.2 | 12.2 | 4.1 | 16.4 | 2.9 | 17.3 | 3.4

## 20日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 60250 |  |  | 61480 |  |  | 62850
| 外送 | 58300 |  |  | 59600 |  |  | 59550
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 51
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 51
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 380 | 350 | 350 | 320 | 280 | 280 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 500 | 440 | 430 | 330 | 500 | 500 | 410 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2400 |  |  | 2400 |  |  | 2240
| 高位碱槽(mm) | 2340 |  |  | 2340 |  |  | 2340
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 62 |  |  | 225 |  |  | 225
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 1:02分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%. |  |  | 清洗4#过滤器 |  |  | 清洗5#过滤器 21:18分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. 23:21分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：银邦君 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.18 | 9.14 | 9.17 | 9.12 | 9.3 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.8 | 9.36 | 10.18 | 10.3 | 9.38 | 9.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 14.1 | 15.1 | 16.9 | 12.1 | 13.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.53 | 4.63 | 8.04 | 3.02 | 3.91 | 3.85
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.95 | 10 | 9.97 | 9.87 | 9.87 | 9.89
|  | 电导率 | ≤150 | 27.9 | 28.3 | 28.3 | 31.6 | 24.9 | 27.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.68 | 4.83 | 4.55 | 4.56 | 4.41 | 4.6
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.66 | 8.94 | 6.05 | 6.42 | 5.95 | 6.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 520 | 560 | 490 | 430 | 320 | 370
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.48 | 7.13 | 14.14 | 12.06 | 12.25 | 10.99
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.1 | 14.2 | 10.5 | 9.8 | 8.6 | 9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.67 | 1.89 | 2.44 | 1.91 | 2.11 | 2.09
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.18 | 9.93 | 12.87 | 13.84 | 9.32 | 9.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.6 | 24.2 | 26.1 | 24.1 | 17.4 | 18.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.16 | 3.86 | 3.31 | 4.2 | 3 | 1.17
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.28 | 9.26 | 9.33 | 9.21 | 9.19 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.64 | 9.03 | 10.85 | 11.71 | 8.94 | 9.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 14.1 | 14.5 | 15 | 10.1 | 9.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.61 | 1.89 | 6.85 | 2.74 | 2.73 | 2.52
原水 | PH值 | 7.79 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 76 | 浊度 | 0.8
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.9 |  | 17.2 |  | 11 |  | 17.4 |  | 7.03 |  | 23.6
2#阳床 | 2.08 |  | 0.57 |  | 56.8 |  | 4.77 |  | 1.26 |  | 0.34
3#阳床
1#阴床 |  | 50.8 |  | 51.7 |  | 58.4 |  | 50.4 |  | 45.6 |  | 57.3
2#阴床 |  | 380
3#阴床 |  |  |  | 57.2 |  | 44.4 |  | 43.2 |  | 33.6 |  | 35.6
1#混床 | 9.26 | 8.9 | 9.41 | 8.4 | 6.73 | 6.9 | 6.56 | 7.5 | 1.62 | 6 | 1.53 | 5.5
2#混床 | 7.94 | 7.2 | 6.93 | 7.4 | 10.1 | 5.1 | 1.85 | 4.4 | 1.44 | 2.9 | 3.02 | 2.8
3#混床
4#混床 | 6.03 | 6.4 | 5.82 | 5.8 | 11.8 | 6 | 2.42 | 5.9 | 6.35 | 2.9 | 7.87 | 3.8

## 21日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 64120 |  |  | 65400 |  |  | 66450
| 外送 | 60408 |  |  | 61300 |  |  | 62180
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 50 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 50 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 350 | 350 | 300 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 230 | 500 | 500 | 410 | 320 | 310 | 220 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点40分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2240 |  |  | 2240 |  |  | 2240
| 高位碱槽(mm) | 2340 |  |  | 2340 |  |  | 2340
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 35 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 225 |  |  | 225 |  |  | 222
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 |  |  | 清洗2#过滤器 |  |  | 清洗3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 银邦君 化验： 黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.23 | 9.06 | 9.05 | 9.02 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.07 | 11.15 | 10.29 | 9.02 | 13.63 | 13.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 12.5 | 11.7 | 10.8 | 14.4 | 15.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.17 | 5.01 | 4.87 | 3.64 | 7.06 | 16.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.94 | 9.93
|  | 电导率 | ≤150 | 25.9 | 29.6 | 26.7 | 27.9 | 26.3 | 28.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.46 | 460 | 4.54 | 4.89 | 4.58 | 4.26
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.9 | 5.95 | 8.14 | 8.42 | 5.67 | 5.45
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 290 | 300 | 460 | 540 | 420 | 410
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.7 | 10.87 | 8.43 | 8.66 | 10.91 | 11.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.4 | 6.9 | 8.9 | 8.6 | 9.4 | 10.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.6 | 3.36 | 0.54 | 0.81 | 1.33 | 2.29
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.02 | 10.73 | 8.65 | 9.03 | 10 | 10.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.3 | 17.8 | 20.6 | 20.3 | 21 | 20.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.17 | 2.25 | 1.19 | 1.23 | 1.42 | 1.18
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.22 | 9.18 | 9.28 | 9.3 | 9.21 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.93 | 12.82 | 8.4 | 8.69 | 12.6 | 13.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.7 | 7.5 | 8.2 | 9.6 | 11.1 | 13
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.84 | 2.23 | 0.69 | 0.74 | 3.18 | 5.35
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 1.38
2#阳床 | 4.09 |  | 5.66 |  | 4.94 |  | 0.46 |  | 16.8 |  | 3.5
3#阳床 | 36.1 |  | 21.3 |  | 31.6 |  | 46.8 |  | 40.8 |  | 24.9
1#阴床 |  | 52.5 |  | 54.6 |  | 55.8 |  | 58.6 |  | 64.4 |  | 66.8
2#阴床
3#阴床 |  | 33.2 |  | 30.5 |  | 32.5 |  | 29.9 |  | 48.3 |  | 72.3
1#混床 | 1.32 | 6.6 | 3.95 | 5.3 | 7.04 | 6.4 | 6.26 | 5.7 | 2.18 | 6.4 | 3.44 | 8.3
2#混床 | 1.66 | 3.6 | 3.25 | 2.7 | 6.62 | 5.8 | 4.28 | 4.8 | 3.45 | 5.6 | 4.84 | 5.7
3#混床
4#混床 | 16 | 4.5 | 13.5 | 3.6 | 4.38 | 3.2 | 4.01 | 3 | 6.84 | 4.5 | 5.32 | 5.9

## 22日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 67455 |  |  | 68370 |  |  | 69210
| 外送 | 63313 |  |  | 64220 |  |  | 65070
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 430 | 430 | 380 | 350 | 350 | 300 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 350 | 500 | 500 | 400 | 340 | 340 | 500 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点20分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2240 |  |  | 2240 |  |  | 2090
| 高位碱槽(mm) | 2340 |  |  | 2340 |  |  | 2020
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 34 |  |  | 33
| NaOH(瓶) | 220 |  |  | 220 |  |  | 215
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器. |  |  | 清洗5#过滤器. 9:31分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%. |  |  | 清洗1#过滤器. 16:20分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. 18:30分中和排水（PH：7.5） 20:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%.
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.12 | 9.17 | 9.24 | 9.17 | 9.2 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.68 | 10.66 | 10.14 | 10.97 | 10.6 | 11.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 12.1 | 10.5 | 18.8 | 17.8 | 18.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.56 | 4.39 | 5.26 | 6.32 | 8.64 | 7.13
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.98
|  | 电导率 | ≤150 | 26.7 | 29.9 | 34.5 | 42.4 | 37.3 | 32.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.62 | 4.66 | 5.08 | 5.08 | 5.2 | 5.33
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.89 | 6.41 | 6.99 | 7.34 | 7.71 | 7.74
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 310 | 340 | 230 | 230 | 290 | 300
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.25 | 10.21 | 10.53 | 10.96 | 18.66 | 17.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 7.7 | 6.4 | 10 | 8.6 | 9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.03 | 1.81 | 1.08 | 3.6 | 2.66 | 2.39
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.47 | 10.75 | 11.79 | 12.18 | 15.67 | 14.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.8 | 17.2 | 12.4 | 17.6 | 16.3 | 17.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.42 | 2.06 | 2.16 | 1.32 | 8.95 | 7.15
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.07 | 9.13 | 9.11 | 9.06 | 9.18 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.09 | 10.56 | 10.47 | 10.92 | 12.97 | 12.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 8.7 | 7 | 12.1 | 14.5 | 15
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.16 | 1.32 | 0.72 | 5.21 | 2.58 | 2.6
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.2 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 16.5
2#阳床 | 6.17 |  | 7.56 |  | 2.05 |  | 3.35 |  | 12.7 |  | 6.83
3#阳床 | 36.3 |  | 16.8 |  | 26.6 |  | 37.1 |  | 83.9
1#阴床 | [5 empty] | 57.6 |  | 69.3 |  | 155
2#阴床 |  | 64.9 |  | 65.7 |  |  |  | 64 |  | 60 |  | 70
3#阴床 |  | 67 |  | 68.9 |  | 120 | [5 empty] | 66.6
1#混床 | 3.55 | 7.3 | 3.62 | 6.5 | 3.3 | 6.1 | 10.3 | 6.6 | 6.42 | 7.8 | 3.53 | 8.2
2#混床 | 3.33 | 5.3 | 3.89 | 3.9 | 1.71 | 4.3 | 2.45 | 3.2 | 10.4 | 4.8 | 6.24 | 5.9
3#混床
4#混床 | 7.02 | 6.1 | 9.47 | 4.9 | 11.3 | 5.2 | 5.44 | 6.7 | 1.66 | 7.3 | 2.64 | 6.9

## 23日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 70200 |  |  | 71500 |  |  | 72100
| 外送 | 69850 |  |  | 71200 |  |  | 67900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 43 |  |  | 51
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 43 |  |  | 51
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 450 | 450 | 410 | 380 | 380 | 340 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 370 | 300 | 300 | 500 | 440 | 440 | 340 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 55 分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2090 |  |  | 1950 |  |  | 1950
| 高位碱槽(mm) | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 2020
库存 | 氨水(桶) | 33 |  |  | 33 |  |  | 33
| NaOH(瓶) | 215 |  |  | 213 |  |  | 211
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器. |  |  | 清洗3#过滤器. 9:55分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. 12:25分中和排水（PH：7.0）. |  |  | 清洗4#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 冯柳琴 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.34 | 9.24 | 9.08 | 9.2 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.95 | 9.67 | 9.18 | 9.43 | 10.07 | 9.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.4 | 13.2 | 12.3 | 10.7 | 15.4 | 14.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.47 | 6.95 | 1.15 | 3.34 | 2.14 | 1.67
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 30.9 | 30.8 | 27.1 | 31.9 | 35 | 36.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.95 | 4.91 | 4.91 | 4.98 | 4.82 | 5.13
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7400 | 6980 | 7.31 | 7.14 | 8.92 | 9.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 250 | 240 | 270 | 290 | 300 | 320
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 15.17 | 10.98 | 8.57 | 9.05 | 7.64 | 8.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 5 | 7.2 | 6.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.55 | 3.54 | 0.76 | 0.79 | 0.93 | 0.81
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.91 | 10.25 | 9.34 | 9.99 | 10.38 | 9.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.7 | 5.6 | 22 | 5.7 | 6.4 | 6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.52 | 2.36 | 0.47 | 3.23 | 1.4 | 0.84
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.21 | 9.28 | 9.13 | 9.05 | 9.33 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.4 | 9.02 | 8.69 | 10.14 | 8.72 | 8.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 6.8 | 7.4 | 4.7 | 14.1 | 13.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.13 | 1.35 | 0.89 | 1.73 | 0.86 | 0.79
原水 | PH值 | 7.7 | 硬度 | 91 | 总碱度 | 76 | 浊度 | 20.16
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.5 |  | 8.7 |  | 0.93
2#阳床 | 1.24 |  | 0.44 |  | 1.87 |  | 9.62 |  | 2.06 |  | 0.31
3#阳床 | [6 empty] | 20.9 |  | 34.6 |  | 34.3
1#阴床
2#阴床 |  | 63.5 |  | 57.2 |  | 41.8 |  | 56.1 |  | 78.5 |  | 59.6
3#阴床 |  | 103 |  | 82.9 |  | 83.5 |  | 72.1 |  | 98.9 |  | 84.9
1#混床 | 5.18 | 6.9 | 1.65 | 6.8 | 0.3 | 8.2 | 2.42 | 3.9 | 7.02 | 5.6 | 7.61 | 5.8
2#混床 | 2.84 | 4 | 4.7 | 4.7 | 1.11 | 4.7 | 3.53 | 2.4 | 6.38 | 6 | 6.24 | 6.4
3#混床
4#混床 | 6.49 | 5.2 | 10.1 | 3 | 12.8 | 6.3 | 9.15 | 3.6 | 4.62 | 4.1 | 4.33 | 4.8

## 24日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 72950 |  |  | 73880 |  |  | 75000
| 外送 | 68750 |  |  | 70220 |  |  | 71500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 250 | 500 | 500 | 460 | 430 | 430 | 380 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 05 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 350 | 340 | 230 | 500 | 500 | 410 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1950 |  |  | 1850 |  |  | 1720
| 高位碱槽(mm) | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 1950
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 211 |  |  | 209 |  |  | 209
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器. 00:57分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%. |  |  | 清洗1#过滤器. 15:05分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. |  |  | 清洗2#过滤器 16:54分中和排水（PH：7.0） 18:24分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 18:48分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 22:34分中和排水（PH：7.0）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 冯柳琴 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.4 | 9.31 | 9.15 | 9.2 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.79 | 9.97 | 9.76 | 10.25 | 10.19 | 9.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 9.9 | 12.5 | 13 | 15.8 | 14.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.99 | 2.13 | 4.9 | 2.86 | 1.41 | 1.62
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 28.9 | 28.7 | 26.7 | 27.7 | 29 | 30.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.86 | 4.36 | 4.4 | 4.37 | 4.4 | 4.76
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.14 | 6.25 | 7.1 | 6.44 | 8.97 | 9.32
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 240 | 200 | 330 | 450 | 470 | 510
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.03 | 11.32 | 8.91 | 8.75 | 7.96 | 8.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.2 | 3.9 | 7.4 | 10.4 | 7.8 | 7.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.86 | 5.44 | 3.25 | 2.41 | 1.46 | 1.87
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.86 | 10.43 | 9.55 | 10.02 | 9.38 | 9.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 6.4 | 7.7 | 9.3 | 5.2 | 6.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.83 | 2.26 | 0.45 | 1.55 | 0.92 | 2.21
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.36 | 9.41 | 9.33 | 9.16 | 9.3 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.75 | 10.05 | 9.92 | 9.96 | 8.94 | 9.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.9 | 4.7 | 6.9 | 7.2 | 14.8 | 15.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 21.4 | 1.27 | 1.86 | 2.18 | 0.99 | 1.74
原水 | PH值 | 7.63 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 73 | 浊度 | 20.16
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 0.55 |  | 7.68
2#阳床 | 8.95 |  | 31.3 |  | 4.12 |  | 19.1 |  |  |  | 7.64
3#阳床 | 43.8 |  | 43.3 |  | 30.2 |  | 22.8 |  | 36.3
1#阴床 |  |  |  | 41.4 |  | 46.1 |  | 48.7 |  | 47.9 |  | 42.8
2#阴床 |  | 119 | [7 empty] | 80.1 |  | 81.2
3#阴床 |  | 88.4 |  | 78.9 |  | 70.4 |  | 108
1#混床 | 3.24 | 5.8 | 8.66 | 5.7 | 9.04 | 4.3 | 3.22 | 6.2 | 9.42 | 7.6 | 8.23 | 7.8
2#混床 | 2.08 | 2.6 | 6.62 | 2.7 | 1.37 | 2.6 | 3.02 | 3 | 8.66 | 6 | 6.66 | 6.4
3#混床
4#混床 | 8.23 | 3 | 12.1 | 4.2 | 2.03 | 3.8 | 4.39 | 3.6 | 5.62 | 5 | 4.92 | 4.2

## 25日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 75700 |  |  | 76450 |  |  | 77370
| 外送 | 72420 |  |  | 73150 |  |  | 74100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 280 | 500 | 500 | 450 | 430 | 430 | 390 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 7点 10 00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 220 | 500 | 500 | 420 | 330 | 320 | 210 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 6点50分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点50分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1720 |  |  | 1720 |  |  | 1400
| 高位碱槽(mm) | 1950 |  |  | 1870 |  |  | 1640
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 207 |  |  | 207 |  |  | 205
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 |  |  | 清洗4#过滤器. 12:48分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%. |  |  | 清洗5#过滤器. 17:30分中和排水（PH：7.0） 19:57分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%. 19:51分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. 22:05分中和排水（PH：7.0）
操作者签名： |  | 中控：银邦君、黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 罗继念 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.17 | 9.26 | 9.36 | 9.42 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 15.34 | 12.78 | 10.09 | 10.67 | 10.61 | 11.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 15.2 | 13.9 | 16.4 | 14.3 | 14.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.47 | 2.32 | 4.07 | 4.33 | 5.36 | 5.36
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 30.4 | 27.7 | 25.3 | 28.4 | 24.2 | 26.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.72 | 4.12 | 4.47 | 4.17 | 4.16 | 4.31
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6300 | 6150 | 5.95 | 7.79 | 6.12 | 6.55
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 320 | 490 | 380 | 310 | 270 | 290
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.18 | 11.54 | 13.88 | 9.54 | 10.92 | 11.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.3 | 8.9 | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 5.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.53 | 1.74 | 5.63 | 2.54 | 1.41 | 1.35
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.56 | 13.58 | 10.45 | 11.26 | 10.41 | 9.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 12.5 | 8.8 | 7.2 | 9.4 | 8.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.31 | 3.23 | 2.78 | 2.2 | 4.26 | 4.32
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.31 | 9.28 | 9.19 | 9.29 | 9.35 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.83 | 11.54 | 10.04 | 10.05 | 10.48 | 11.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 9.2 | 7.8 | 8 | 7.7 | 6.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.49 | 1.94 | 2.99 | 2.73 | 3.12 | 1.78
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 0.23 |  | 1.48 |  | 18.8 |  | 25.8 |  | 2.75
2#阳床 | 7.07 |  | 12.4 |  | 12.8 |  | 15.7
3#阳床 | [8 empty] | 11.2 |  | 45.7
1#阴床 |  | 35.6 |  | 29 |  | 38.5 |  | 35.8 |  | 39.8
2#阴床 |  | 68.5 |  | 61.2 |  | 81.7 |  | 158 |  |  |  | 15.1
3#阴床 | [9 empty] | 66.5 |  | 70.6
1#混床 | 3.04 | 5.3 | 3.16 | 5.8 | 4.32 | 5.1 | 7.99 | 8.7 | 7.22 | 4.4 | 4.94 | 3.9
2#混床 | 4.4 | 3.6 | 2.04 | 4.5 | 4.69 | 2 | 17.2 | 2.1 |  | 3 | 3.61 | 2.2
3#混床 | [8 empty] | 6.93
4#混床 | 4.53 | 4.1 | 3.66 | 7.3 | 8.14 | 3.3 | 5.41 | 3.9 | 9.42 | 3.4 | 11.6 | 2.8

## 26日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 78300 |  |  | 79150 |  |  | 80400
| 外送 | 75100 |  |  | 75950 |  |  | 77300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 290 | 500 | 500 | 470 | 430 | 430 | 390 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 380 | 280 | 280 | 470 | 400 | 400 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 15 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1130 |  |  | 1130 |  |  | 1130
| 高位碱槽(mm) | 1530 |  |  | 1470 |  |  | 1470
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 205 |  |  | 204 |  |  | 202
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 02:09分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 05:16分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 08:52分中和排水（PH：7.0） |  |  | 清洗3#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 罗继念 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.34 | 9.35 | 9.38 | 9.38 | 9.35 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 14.73 | 15.98 | 11.59 | 12.02 | 11.58 | 12.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18 | 17.8 | 15.6 | 14.5 | 14.3 | 13.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.39 | 9.73 | 10.5 | 1.73 | 1.41 | 2.63
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.98 | 9.93 | 9.98 | 9.86 | 9.98 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 23.7 | 25.9 | 25.2 | 26 | 23.6 | 26.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.22 | 4.31 | 4.23 | 4.09 | 4.11 | 4.21
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.34 | 6.77 | 7.22 | 6.25 | 6.31 | 6.65
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 370 | 370 | 330 | 310 | 260 | 220
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.2 | 13.98 | 10.02 | 15.25 | 10.73 | 12.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.5 | 9 | 7.4 | 7.3 | 7.9 | 6.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.12 | 3.51 | 3.75 | 3.23 | 1.13 | 2.23
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.68 | 14 | 11.25 | 12.43 | 11.86 | 12.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 10.4 | 9.1 | 10.3 | 5.7 | 4.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.76 | 1.43 | 1.73 | 0.55 | 0.69 | 1.23
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.31 | 9.25 | 9.32 | 9.27 | 9.25 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 14.3 | 15.27 | 11.63 | 12.31 | 11.65 | 12.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.5 | 8.4 | 7.9 | 8.5 | 8 | 6.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.66 | 3.69 | 4.01 | 1.13 | 1.02 | 2.28
原水 | PH值 | 7.72 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.18 |  | 4.54 |  | 7.96 |  | 29.4 |  | 1.75 |  | 12.7
2#阳床
3#阳床 | 43.8 |  | 76.9 |  | 57.8 |  | 50.2 |  | 55.9 |  | 36.8
1#阴床 |  | 59.2 |  | 44.1 |  | 44.8 |  | 45.8 |  | 44.3 |  | 11
2#阴床 |  |  |  | 74.9 |  | 68.4 |  | 67.4 |  | 72.9 |  | 34.6
3#阴床 |  | 187
1#混床 | 0.41 | 6.3 | 3.6 | 6.6 | 5.84 | 5.5 | 9.5 | 5 | 4.98 | 5.2 | 5.59 | 3.9
2#混床 | 1.45 | 4.5 | 2.67 | 4.5 | 3.89 | 3.6 | 5.29 | 1.9 | 1.6 | 3.6 | 2.88 | 1.8
3#混床
4#混床 | 2.36 | 4.8 | 8.93 | 5.1 | 12.6 | 3.8 | 7.93 | 3.2 | 4.57 | 3.9 | 5.7 | 2

## 27日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | (丙)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 81300 |  |  | 82000 |  |  | 82950
| 外送 | 78000 |  |  | 79100 |  |  | 80250
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 43 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 43 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 330 | 270 | 270 | 490 | 470 | 470 | 420 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9点 30分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 330 | 320 | 500 | 450 | 450 | 350 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 990 |  |  | 860 |  |  | 770
| 高位碱槽(mm) | 1380 |  |  | 1380 |  |  | 1270
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 202 |  |  | 200 |  |  | 200
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 1:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 5:05分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 7:05分中和排水（PH：7.0） |  |  | 清洗5#过滤器 8:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 17:17分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 19:29分中和排水（PH：8.1） 21:01分再生2#阳床，进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控：廖欣珺 化验：银邦君 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.23 | 9.24 | 9.1 | 8.96 | 8.94
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.51 | 10.5 | 12.98 | 11.6 | 10.93 | 10.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 13.8 | 14.9 | 15.2 | 14.3 | 12.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.45 | 2.67 | 4.24 | 4.2 | 5.16 | 3.87
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10 | 9.91 | 9.87 | 9.86
|  | 电导率 | ≤150 | 26.5 | 28.9 | 30.2 | 30.1 | 23.5 | 25.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.14 | 4.29 | 4.43 | 4.2 | 4.45 | 4.26
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.64 | 9.02 | 6.39 | 6.6 | 5.58 | 5.71
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 260 | 280 | 500 | 240 | 230 | 170
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.16 | 8.64 | 17.14 | 20.7 | 10.43 | 10.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.7 | 7.6 | 7.8 | 5.9 | 4.5 | 4.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.38 | 1.03 | 2.2 | 1.72 | 2.26 | 0.93
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.07 | 10.38 | 14.5 | 16.24 | 10.78 | 11.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.8 | 8.6 | 9 | 5.5 | 3.9 | 4.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.62 | 0.92 | 1.73 | 2.66 | 1.47 | 0.53
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.27 | 9.28 | 9.2 | 9.01 | 9.06 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.08 | 9.86 | 11.96 | 12.6 | 9.32 | 8.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.1 | 16.1 | 10.5 | 10.4 | 6.5 | 6.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.76 | 0.89 | 6.58 | 3.87 | 3.19 | 1.18
原水 | PH值 | 7.82 | 硬度 | 67 | 总碱度 | 75.15 | 浊度 | 0.8
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.36 | [7 empty] | 8.86 |  | 25
2#阳床 |  |  | 1.16 |  | 42.1 |  | 170
3#阳床 | 91.7 |  | 67.8 |  | 30.2 |  | 31.5 |  | 33.8 |  | 24.3
1#阴床 |  | 38.4 |  | 41.9 |  | 51.3 |  | 63.7 |  | 28.4
2#阴床 |  | 153 | [9 empty] | 28.4
3#阴床 |  |  |  | 65.2 |  | 72.4 |  | 58.1 |  | 53.5 |  | 48.9
1#混床 | 9.29 | 5.6 | 8.42 | 5.9 | 7.91 | 6.4 | 6.38 | 2.4 | 4.57 | 5.5 | 10.2 | 3.7
2#混床 | 7.33 | 5.3 | 6.83 | 6.2 | 3.54 | 2.7 | 7.42 | 1.9 | 4 | 2.7 | 4.04 | 1.8
3#混床
4#混床 | 4.82 | 2.4 | 5.03 | 2.6 | 12.1 | 5.5 | 9.09 | 3.5 | 8.07 | 4.4 | 15.4 | 2.5

## 28日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 83340 |  |  | 84750 |  |  | 85700
| 外送 | 81080 |  |  | 82000 |  |  | 82850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 350 | 310 | 300 | 270 | 500 | 500 | 450 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 7点 10 分，向槽加氨水 13 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 500 | 440 | 400 | 320 | 480 | 480 | 390 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 4点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 770 |  |  | 2700 |  |  | 2700
| 高位碱槽(mm) | 1270 |  |  | 1200 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 198 |  |  | 197 |  |  | 197
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 |  |  | 清洗3#过滤器 9:45分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%. 10:00向槽加氨水 12 升 13:30分中和排水（PH：7.8） 14:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗4#过滤器
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9 | 9.01 | 9.25 | 8.88 | 8.9 | 8.91
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.01 | 9.34 | 15.02 | 13.96 | 11.6 | 11.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 12.8 | 18.7 | 14.5 | 12.9 | 14.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.55 | 3.15 | 2.96 | 3.08 | 5.43 | 11.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 9.93 | 9.97 | 9.82 | 9.79
|  | 电导率 | ≤150 | 27.3 | 29.1 | 27.1 | 25.8 | 24.8 | 22.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.38 | 4.62 | 3.46 | 4.18 | 4.07 | 4.02
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.43 | 9.26 | 5.77 | 5.46 | 5.89 | 5.45
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 180 | 240 | 210 | 250 | 190 | 90
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.77 | 8.17 | 12.75 | 11.62 | 10.74 | 12.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.4 | 8 | 7.5 | 6.5 | 5.2 | 3.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.72 | 1.94 | 1.54 | 1.33 | 1.79 | 1.65
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.39 | 9.21 | 13.62 | 12.09 | 11.52 | 11.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 6.4 | 4.8 | 5.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.83 | 0.91 | 3.34 | 2.25 | 2.71 | 1.88
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.15 | 9.13 | 9.45 | 9.13 | 9.1 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.08 | 10 | 12.72 | 9.68 | 10.28 | 10.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 13.9 | 8.6 | 8.8 | 6.7 | 8.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.73 | 2.34 | 1.55 | 0.84 | 0.88 | 2.05
原水 | PH值 |  | 硬度 | 88 | 总碱度 | 75.4 | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 6 |  | 7.89 |  | 15.7
2#阳床 | 8.56 |  | 0.07 |  | 29.4 |  | 2.33 |  | 0.76 |  | 1.89
3#阳床 | 40.6 |  | 34.5 |  | 55.2
1#阴床 | [7 empty] | 24.7 |  | 30.8 |  | 26.8
2#阴床 |  | 27.3 |  | 23 |  | 2.09 |  | 32 |  | 32 |  | 33.2
3#阴床 |  | 47.2 |  | 39.4 |  | 23.5
1#混床 | 8.67 | 6.4 | 9.26 | 6.8 | 3.37 | 5.9 | 4.05 | 7.6 | 1.63 | 5.4 | 3.48 | 5
2#混床 | 6.92 | 5.9 | 7.22 | 6 | 3.23 | 4.1 | 5.2 | 3 | 3.31 | 2.6 | 8.56 | 3
3#混床
4#混床 | 4.86 | 4.3 | 5.31 | 4.5 | 11.8 | 8.8 | 9.95 | 3.6 | 11.7 | 2.8 | 11.1 | 3.7

## 29日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 86600 |  |  | 87600 |  |  | 88400
| 外送 | 83830 |  |  | 84760 |  |  | 85555
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 45 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 45 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 350 | 300 | 300 | 260 | 490 | 500 | 450 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 00 分，向槽加氨水 50 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 470 | 370 | 370 | 290 | 500 | 490 | 400 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 1 点 00 分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 14点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2620 |  |  | 2500 |  |  | 2500
| 高位碱槽(mm) | 1020 |  |  | 900 |  |  | 900
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 25 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 195 |  |  | 193 |  |  | 193
| 磷酸钠(包) | 10 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器. 3:32分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 6:50分中和排水（PH：7.5） |  |  | 清洗1#过滤器 8:36分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 13:24分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 15:20分中和排水（1#池PH：8.25 2#池PH：8.63） |  |  | 清洗2#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验：黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.9 | 8.87 | 9 | 8.95 | 9.05 | 9.05
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.7 | 12.58 | 14.3 | 10.4 | 18.57 | 17.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 12.1 | 13.7 | 13.1 | 17.7 | 16
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.61 | 7.6 | 1.18 | 0.92 | 11 | 13.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.86 | 9.8 | 9.98 | 10 | 9.99 | 9.95
|  | 电导率 | ≤150 | 28.1 | 24.9 | 29.6 | 30.4 | 30.4 | 28.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.88 | 3.79 | 4.33 | 4.54 | 4.36 | 4.52
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.26 | 5.87 | 7.85 | 8.94 | 5.38 | 5.83
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 170 | 100 | 180 | 200 | 250 | 230
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.22 | 12.31 | 7.84 | 8.22 | 13.34 | 12.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.6 | 4.2 | 7.8 | 6.7 | 7.2 | 8.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.25 | 1.06 | 1.76 | 0.78 | 4.04 | 3.94
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.94 | 13.09 | 8.92 | 9.04 | 16.12 | 15.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.4 | 3.9 | 9.2 | 9.6 | 5.1 | 6.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.79 | 1.52 | 0.93 | 0.98 | 2.16 | 2.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.05 | 9.01 | 9.03 | 9.01 | 9.17 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.47 | 11.54 | 8.94 | 9.24 | 16.34 | 12.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.4 | 6 | 14.1 | 15 | 8.7 | 8.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.24 | 1.12 | 1.82 | 0.98 | 5.39 | 3.94
原水 | PH值 | 7.96 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.28
2#阳床 | 1.47 |  | 2.51 |  | 1.08 |  | 0.94 |  | 11.5 |  | 12.4
3#阳床 |  |  | 16.8 |  | 33.3 |  | 19.4 |  | 29.7 |  | 26.2
1#阴床 |  | 28.3 |  | 33.1 |  | 33.6 |  | 30.3 |  | 35.3 |  | 34.4
2#阴床 |  | 37.1 |  | 45.2
3#阴床 | [5 empty] | 98.6 |  | 85.5 |  | 86 |  | 75.5
1#混床 | 6.02 | 5.8 | 3.26 | 4.5 | 9.62 | 7 | 8.76 | 6.2 | 4.48 | 7.3 | 6.4 | 2.15
2#混床 | 1.43 | 2.8 | 1.87 | 1.3 | 7.63 | 5.8 | 6.24 | 5.1 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 1.68
3#混床
4#混床 | 3.37 | 3 | 3.85 | 1.8 | 4.04 | 4.3 | 3.18 | 3.8 | 6.6 | 4.8 | 4.8 | 6.77

## 30日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 89270 |  |  | 90200 |  |  | 91050
| 外送 | 86530 |  |  | 87500 |  |  | 88400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 42 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 42 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 370 | 330 | 330 | 300 | 490 | 480 | 420 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 230 | 450 | 450 | 360 | 500 | 480 | 420 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 2300
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 2690 |  |  | 2690
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 191 |  |  | 189 |  |  | 188
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 |  |  | 清洗4#过滤器 9:57分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 22:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.93 | 9 | 8.99 | 9.02 | 9.15 | 9.1
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.67 | 14.67 | 14.32 | 13.29 | 24.1 | 15.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 11.9 | 11.2 | 10.8 | 15.2 | 16.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.1 | 2.12 | 3.7 | 1.62 | 4.69 | 2.51
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 26.5 | 27.3 | 30.5 | 31 | 29.6 | 31.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.38 | 4.45 | 4.45 | 4.6 | 4.34 | 4.28
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.16 | 6.02 | 7.4 | 8.16 | 5.39 | 5.59
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 220 | 170 | 160 | 210 | 210 | 230
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.11 | 11.45 | 8.7 | 8.27 | 14.75 | 15.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.5 | 6.4 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 7.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.02 | 1.58 | 0.92 | 1.33 | 1.1 | 5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.91 | 15.02 | 9.64 | 9.21 | 20.4 | 21.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.6 | 4.3 | 8.9 | 7.9 | 4.2 | 6.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.9 | 3.02 | 1.43 | 1.68 | 1.7 | 1.76
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.17 | 9.15 | 9.05 | 9.03 | 9.31 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.27 | 13.87 | 9.64 | 10.01 | 17.19 | 15.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.7 | 6.4 | 13.6 | 14.1 | 7.6 | 8.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.07 | 1.37 | 0.99 | 1.93 | 1.75 | 2.88
原水 | PH值 | 8.06 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.38 |  | 10.2 |  | 1.27 |  | 0.17 |  | 5.4 |  | 6.33
2#阳床
3#阳床 | 22.8 |  | 15.5 |  | 45.5 |  | 43.6 |  | 16.5 |  | 16.7
1#阴床 |  | 33.5 |  | 35.3 |  | 31
2#阴床 | [7 empty] | 42.6 |  | 41.7 |  | 62
3#阴床 |  | 68.8 |  | 75 |  | 53.9 |  | 54.8 |  | 66.6 |  | 62.8
1#混床 | 1.21 | 4.9 | 2.88 | 4.2 | 8.44 | 5.6 | 8.92 | 4.3 | 1.31 | 4.6 | 2.82 | 4.8
2#混床 | 2.11 | 2.7 | 3.04 | 2 | 5.63 | 4.8 | 6.04 | 5.8 | 6.12 | 3 | 2.53 | 3.3
3#混床
4#混床 | 5.13 | 3.2 | 5.57 | 2.5 | 3.28 | 3.3 | 4.13 | 3.6 | 13.1 | 4.7 | 4.47 | 4.3

## 31日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床